## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТО
Приложение№1/Attachment #1
Расчет стоимости технического обслуживания ВОЛС и ВЛ ВЧ связи АО КТК-Р на период 2021-2024 г.г.
№ п/п | Наименование обьекта | Наименование ТО* | Месяц проведения | Общее количество ТО в год | Стоимость одного ТО, руб. без НДС |  |  |  | Итого стоимость ТО по годам, руб. без НДС
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ВОЛС-ВЛ ВЭС А-НПС-5А | ТО-2 | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 | 11
2 | ВЧ-Связь ВЭС А-НПС-5А | ТО-2 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 | 10
3 | ВОЛС-ВЛ ВЭС А-НПС-5А | ТО-3 | Май | 1
4 | ВЧ-Связь ВЭС А-НПС-5А | ТО-3 | Июнь/Декабрь | 2
*Примечание:
Обьем работ при ТО-2: Наружная очистка оборудования, проверка прохождения вызова и разговора по телефонному каналу, контроль без разрыва связи за прохождением сигналов телемеханики по каналу ВЧ каналу, измерение значений запаса по затуханию канала на каналах ВЧ, прохождение контрольных сигналов на участке ПС 110 кВ А-НПС-5А - ПС Нефтепровод -ПС 110 кВ Рассвет, измерение сопротивления сигнал/шум на каналах ВЧ, предоставление анализа событий в журнале событий на каналах ВЧ, предоставление оценки уровней передачи сигналов на каналах ВЧ, измерение АЧХ остаточного затухания телефонного сигнала на каналах ВЧ, проверка работы аварийной и предупредительной сигнализации на каналах ВЧ, проверка состояния внешнего монтажа, предоставление данных о значении электропитания, визуальный осмотр состояния конденсатора связи, визуальный осмотр места крепления заградителя к порталу.
Обьем работ при ТО-3: Внутренняя чистка аппаратуры оборудования систем связи с соблюдением норм безопасности, проверка прохождения вызова и разговора по телефонному каналу, внутренняя чистка аппаратуры оборудования систем связи с соблюдением норм безопасности,проверка прохождения вызова и разговора по телефонному каналу, контроль без разрыва связи за прохождением сигналов телемеханики по каналу ВЧ каналу, осмотр индикации активного оборудования ВЧ связи, прохождение контрольных сигналов на участке ПС 110 кВ А-НПС-5А - ПС Нефтепровод -ПС 110 кВ Рассвет, измерение значений запаса по затуханию канала на каналах ВЧ, измерение сопротивления сигнал/шум на каналах ВЧ, предоставление анализа событий в журнале событий на каналах ВЧ, предоставление оценки уровней передачи сигналов на каналах ВЧ, измерение АЧХ остаточного затухания телефонного сигнала на каналах ВЧ, проверка работы аварийной и предупредительной сигнализации на каналах ВЧ, проверка состояния внешнего монтажа, предоставление данных о значении электропитания, визуальный осмотр состояния ВЧ заградителя, визуальный осмотр состояния конденсатора связи, визуальный осмотр места крепления заградителя к порталу, осмотр фарфоровой покрышки конденсатора связи, проверка верхнего контактного соединения, разрядников и узлов крепления ВЧ заградителя, осмотр проводов катушки ВЧ заградителя и контактных соединений, осмотр шпилек ВЧ заградителя, крепящих обмотку реактора к рейкам (работы проводятся при отключении ВЧ тракта), измерение амплитудно-частотная характеристика ВЧ тракта приёма-передачи, измерениие ВЧ тракта при отключении ВЧ связи,проведение двухсторонних измерений генераторм ВЧ-тракта.