# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ

1. **Наименование Заказчика работа**: АО «КТК-К»
2. **Основание для выполнения работ:** необходимость проведения регламентного технического обслуживания и планово-профилактического ремонта инженерно-технических средств охраны (далее ИТСО), выполнение требований Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191 «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении».
3. **Перечень и месторасположение объектов Заказчика**:

Регламентное техническое обслуживание и планово-профилактический ремонт инженерно-технических средств охраны проводится на следующих объектах Заказчика
(объекты КТК-К на территории Республики Казахстан):

* линейная часть нефтепровода протяженностью 452 км от месторождения Тенгиз в Казахстане до границы с Российской Федерацией;
* 4 нефтеперекачивающие станции (НПС «Тенгиз», НПС «Атырау», А-НПС-3А, А-НПС-4) и База логистики
* Крановые узлы (22).
1. **Срок оказания Услуг:** c «1» августа 2021г. по «31» июля 2023г.
2. **Описание инженерно-технических средств охраны (далее ИТСО) Объекта.**

К инженерно-техническим средствам охраны (ИТСО) защищаемого объекта относятся технические средства охраны и инженерные средства защиты объекта, предназначенные для предотвращения и (или) выявления несанкционированных действий в отношении объекта.

К инженерным средствам защиты относятся ограждения (основное и предупредительное внутреннее), ворота (основные, пожарные технологические), калитки (в основном и дополнительном ограждениях), выделенные зоны и полосы, оборудования контрольно-пропускных пунктов, дороги, тропы и инженерные сооружения для перемещения подразделений охраны.

К техническим средствам охраны относятся охранная телевизионная подсистема (система видеонаблюдения), подсистема голосовой связи, подсистема охранной сигнализации, подсистема контроля и управления доступом, подсистема сбора и обработки информации, технические средства досмотра, технические средства специального назначения.

Состав обслуживаемого оборудования ИТСО приведен в Приложении 18 настоящего технического задания.

# Состав, характеристика и описание объема работ:

# Общий перечень работ:

* **Плановое техническое обслуживание следующих подсистем и объектов:**
	+ Системы охранной сигнализации;
	+ Периметральной сигнализации;
	+ Системы видеонаблюдения;
	+ Системы контроля и управления доступом;
	+ Локальной вычислительной сети;
	+ Программного обеспечения систем ИТСО;
	+ Инженерных средств защиты;
	+ Системы всепогодного наблюдения (тепловизионное наблюдение).
* **Внеплановое (инцидентное) обслуживание подсистем и объектов ИТСО**, возникающее в случае:
	+ нарушения штатного режима работы оборудования, увеличения частоты ложных срабатываний охранных извещателей;
	+ нарушения работоспособности оборудования после неблагоприятного воздействия на него различных климатических и производственных факторов.
* **Текущий оперативный ремонт оборудования ИТСО** (по заявке Заказчика), включающий в себя**:**
	+ частичную или полную разборку/сборку аппаратуры, восстановление или замену отдельных ее частей (модулей, узлов, плат, блоков) с последующей проверкой технического состояния и работоспособности оборудования;
	+ замену вышедшего из строя оборудования Заказчика на время его ремонта (или приобретения нового) запасным из состава резерва Исполнителя.
	+ нарушение целостности инфраструктуры инженерных средств защиты, вызванной природными, либо антропогенными факторами.

# Подробный состав работ по каждому направлению.

# Подробный состав работ, составляющих плановое техническое обслуживание ИТСО отдельно по каждой подсистеме представлен в Таблице 1.

# Таблица 1. Состав работ в рамках планового технического обслуживания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование подсистемы/объекта*** | ***Содержание работ*** ***(минимальный перечень)*** | ***Периодичность(минимальная)*** |
| 1. **ОБСЛУЖИВАНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.**
 |
| 1.1 | Система охранной сигнализации | Проверка работоспособности системы охранной сигнализации совместно с СПИ, проверка работоспособности шлейфов сигнализации, извещателей, ППК, приборов-сигнализаторов, оповещателей. Проверка параметров и работоспособности во всех режимах: источников питания, ППК, приборов-сигнализаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей.  | Раз в 3 месяца |
| 1.2 | Приборы приёмно- контрольные | Отключение прибора от сети переменного тока и удаление с поверхности прибора пыли, грязи и влагиОсмотр прибора и удаление с прибора следов коррозии; восстановление поврежденных покрытий.Снятие крышки прибора: удаление с поверхности клемм, предохранителей пыли, грязи и следы коррозииУдаление с поверхности аккумулятора пыли, грязи, влаги. Проверка работоспособности приборов совместно с СПИПодтяжка винтов на клеммах с ослабшим креплением. Восстановление соединения в случае обрыва провода.Замена провода с нарушенной изоляцией.Измерение напряжения резервного источника. В случае необходимости замена аккумуляторной батареи.Проверка соответствия номинала и исправности предохранителя.Проверка качества заземления и целостности заземляющего проводаПроверка соответствия подключения внешних цепей к клеммам колодокПроведение контроля индикаторов, кнопок, ЗС и подключенных ЗО и СО в режиме «Тест»Проверка работоспособности приборов во всех режимах, совместно с СПИ | Раз в 3 месяца |
| 1. **ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ**
 |
| 2.1 | Система периметральной сигнализации | Проверка работоспособности системы периметральной сигнализации, проверкаработоспособности шлейфов сигнализации, извещателей, ППК, приборов-сигнализаторов, оповещателей.Проверка параметров и работоспособности во всех режимах: источников питания, ППК, приборов-сигнализаторов, шлейфов сигнализации, извещателей.Физический осмотр состояния периметральной защиты на предмет протертостей, повреждения оболочки и т.д. Замена и герметизация клеммных соединений и контактов (при необходимости). | Раз в 3 месяца |
| 2.2 | Приборы приемно- контрольные | Отключение прибора от сети переменного тока и удаление с поверхности прибора пыли, грязи и влагиОсмотр прибора и удаление с прибора следов коррозии; восстановление поврежденных покрытий.Снятие крышки прибора: удаление с поверхности клемм, предохранителей пыли, грязи и следы коррозииУдаление с поверхности аккумулятора пыли, грязи, влаги. Проверка работоспособности приборов совместно с СПИПодтяжка винтов на клеммах с ослабшим креплением. Восстановление соединения в случае обрыва провода.Замена провода с нарушенной изоляцией.Измерение напряжения резервного источника. В случае необходимости замена аккумуляторной батареи.Проверка соответствия номинала и исправности предохранителя.Проверка качества заземления и целостности заземляющего проводаПроверка соответствия подключения внешних цепей к клеммам колодокПроведение контроля индикаторов, кнопок, ЗС и подключенных ЗО и СО в режиме «Тест»Проверка работоспособности приборов во всех режимах, совместно с СПИ | Раз в 3 месяца |
| 1. **ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.**
 |
| 3.1 | Сервер, автоматизированное рабочее место с операционной системой идополнительным ПО. | Проверка внешнего состояния корпуса ПК.Разборка, проверка состояния разъемов, материнской платы, чистка. При необходимости замена вентиляторов корпуса и вентилятора процессора.Разборка, проверка состояния, чистка источника питания. При необходимости замена вентилятора.Сборка источника питания и корпуса ПК.Проверка операционной системы антивирусной программой.Проверка связи по локальной сети.Резервное копирование баз данных.Проверка внешнего состояния корпуса ПК.Разборка, проверка состояния разъемов, материнской платы, чистка. При необходимости замена вентиляторов корпуса и вентилятора процессора.Разборка, проверка состояния, чистка источника питания. При необходимости замена вентилятора.Сборка источника питания и корпуса ПК.Проверка операционной системы антивирусной программой.Проверка и корректировка настроек Системы.Проверка связи по локальной сети.Проверка поверхности жесткого диска.Проверка настроек дополнительного ПО.Резервное копирование баз данных.Проверка работоспособности ПО совместно с линейной частью.Просмотр текущего изображения камер - на рабочем месте оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.Проверка глубины видеоархива.Проверка производительности серверов. | Раз в 3 месяца |
| 3.2 | Программное обеспечение | Резервное копирование данных.Исправление ошибок в работе системы.Проверка конфигураций.Резервное копирование данных.Исправление ошибок в работе системы.Внесение изменений в ПО, либо инсталляция ПО.Проверка конфигураций.Проверка работоспособности ПО совместно ядром СКУД и ядром охранной сигнализации.Обновление ПО.Ведение и актуализация плана аварийного восстановления.Тестирование на целостность архивных копий. Тестирование работы кластера в части автоматического переключения на резервную базу данных с сохранением всех настроек. | Раз в 3 месяца |
| 3.3 | Видеокамеры внутренние и уличные. | Проведение внешнего осмотра.Проверка питающих напряжений.Удаление пыли и загрязнений.Проверка состояния кабельных трасс.Проведение внешнего осмотра.Проверка состояния коммутационных коробок.Протяжка клеммных соединений.Проверка состояния разъемов для подключения внешних источников и приемников сигнала, их протяжка и пропайка.Проверка питающих напряжений.Удаление пыли и загрязнений.Очистка линз и стеклянных поверхностей камер от пыли и грязи специальными средствами для очистки оптики.Юстировка и настройка видеокамер и объективов.При необходимости разборка камеры, замена силикагеля.Сборка корпуса оборудования и проверка его работоспособности.Проверка состояния кабельных трасс. | Раз в 3 месяца |
| 3.4 | Видеокамеры уличные управляемые | Проведение внешнего осмотра.Проверка питающих напряжений.Удаление пыли и загрязнений.Проведение внешнего осмотра.Проверка состояния коммутационных коробок.Протяжка клеммных соединений.Проверка состояния разъемов для подключения внешних источников и приемников сигнала, их протяжка и пропайка.Проверка питающих напряжений.Удаление пыли и загрязнений.Настройка программных настроек.При необходимости разборка камеры, замена силикагеля.Сборка корпуса оборудования и проверка его работоспособности.Очистка линз и стеклянных поверхностей камер от пыли и грязи специальными средствами для очистки оптики.Проверка работоспособности устройств телеметрии.Проверка связи по локальной сетиПроверка состояния кабельных трасс. | Раз в 3 месяца |
| 3.5 | Блоки электропитания | Проведение внешнего осмотра.Проверка номиналов предохранителей.Измерение электрических параметров.Проведение внешнего осмотра.Проверка номиналов предохранителей.Измерение электрических параметров.Разборка корпуса.Проверка аккумуляторов.Внутренний осмотр источников питания.Удаление пыли и загрязнений.Протирка спиртовым раствором коммутационных разъёмов.Сборка корпуса и проверка работы во всех режимах. | Раз в 3 месяца |
| 1. **ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД)**
 |
| 4.1 | Система контроля управления доступом | Проверка работоспособности СКУД.Проверка операционной системы антивирусной программой. Проверка работы контроллеров, серверов, АРМ, электромагнитных, электромеханических замков, электрозащёлок, турникетов, шлагбаумов, доводчиков. Проверка конфигураций приборов.Проверка работоспособности СКУД в различных режимах. Проверка операционной системы антивирусной программой. Проверка работы, контроллеров, серверов, АРМ, электромагнитных, электромеханических замков, электрозащёлок, турникетов, шлагбаумов, доводчиков. Проверка конфигураций приборов. | Раз в 3 месяца |
| 4.2 | Сервер, автоматизированное рабочее место с операционной системой и дополнительны м ПО. | Проверка внешнего состояния корпуса ПК. Разборка, проверка состояния разъемов, материнской платы, чистка. При необходимости замена вентиляторов корпуса и вентилятора процессора. Проверка операционной системы антивирусной программой.  Проверка связи по локальной сети. Резервное копирование баз данных.Проверка внешнего состояния корпуса ПК. Разборка, проверка состояния разъемов, материнской платы, чистка. При необходимости замена вентиляторов. Разборка, проверка состояния, чистка источника питания. Сборка источника питания и корпуса ПК. Проверка операционной системы антивирусной программой.Проверка связи по локальной сети. Проверка поверхности жесткого диска. Проверка настроек дополнительного ПО.Резервное копирование баз данных. Проверка работоспособности ПО совместно с линейной частью СКУД. | Раз в 3 месяца |
| 4.3 | Программное обеспечение | Резервное копирование данных. Исправление ошибок в работе системы.Проверка конфигураций.Резервное копирование данных. Исправление ошибок в работе системы. Внесение изменений в ПО, либо инсталляция ПО. Проверка конфигураций. Проверка отработок средств автоматизации.Проверка совместной работы ядра СКУД с ПО охранной сигнализации. Проверка работоспособности модулей контролируемых зон, УРВ, отчетов, управления аппаратурой. Обновление ПО.Ведение и актуализация плана аварийного восстановления.Тестирование на целостность архивных копий. Тестирование работы кластера в части автоматического переключения на резервную базу данных с сохранением всех настроек. | Раз в 3 месяца |
| 4.4 | Контроллеры управления доступом и точка прохода, оборудованная СКУД. | Проведение внешнего осмотра оборудования СКУД. Проверка работоспособности Контроллера и доступности портов связи. Проверка связи контроллера с интерфейсным модулем на заданных параметрах. Проверка настроек интерфейсных модулей. Проверка доступности интерфейсного модуля по ЛВС Проверка правильности программных настроек. Проверка работы считывателей в различных режимах. Проверка работы кнопок выхода и аварийной разблокировки. Проверка работоспособности замков, их регулировка. Проверка работоспособности доводчиков, их регулировка. Проверка всех питающих напряжений. Проверка работоспособности СКУД при отсутствии основного питающего напряжения.Проведение внешнего осмотра оборудования СКУД.  Проверка правильности программных настроек. Проверка связи контроллера с интерфейсным модулем на заданных параметрах. Проверка настроек интерфейсных модулей. Проверка доступности интерфейсного модуля по ЛВС Проверка правильности программных настроек. Разборка корпуса оборудования и внутренний осмотр. Удаление пыли и загрязнений.Протяжка клеммных соединений контроллеров. Сборка корпуса оборудования и проверка его работоспособности. Проверка работы считывателей в различных режимах. Проверка работы кнопок выхода и аварийной разблокировки. Проверка работоспособности замков, их регулировка. Проверка работоспособности доводчиков, их регулировка. Проверка всех питающих напряжений. Проверка работоспособности СКУД при отсутствии основного питающего напряжения. | Раз в 3 месяца |
| 1. **Обслуживание ЛВС**
 |
| 5.1 | Кабельные линии связи | Очистка от пыли и загрязнений. Внешний осмотр на отсутствие повреждений изоляции, металлорукава, термо-усаживающей трубки, надежности их крепления. Проверка наличия маркировки кабеля. Проверка целостности кабельных трасс, отсутствие незакрепленных кабелей, состояний кабельных лотков и опор. Проверка состояния кабельных вводов. Проверка целостности заземляющего проводника и надежности его крепления, наличия консистентной смазки. Подтяжка резьбовых соединений у заземлителя. Устранение выявленных неисправностей, за исключением замены неисправных металло-рукава, кабельных лотков и опор, кабеля | Раз в 4 месяца |
|  | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) | Рефлектометрические измерения оптических волокон с измерением километрического затухания OTDR, обратных оптических потерь ORL, отраже­ния на оптических стыках;Измерение хроматической дисперсии;Измерение поляризационной модовой дисперсии;Оценка износа кабеля ВОЛС путем проведения измерений Бриллюэновским рефлектометром с двусторонним измерением.Очистка оптических коннекторов, патч-кордов и разъемов. | 1 раз в год |
| 5.2 | Активное сетевое оборудование | Очистка от пыли и загрязнений. Внешний осмотр на отсутствие повреждений. Устранение обнаруженных неисправностей. Проверка надежности крепления, при необходимости, подтянуть соединения. Проверка наличия маркировки. Проверка надежности подключения кабелей. Проверка положения внешних DIP переключателей (при наличии), согласно требуемым настройкам конфигурации. Проверка состояния индикации. Проверка конфигурации устройстваОтключение питания. Разборка устройства. Очистка от пыли внутренних объемов устройства (электронных плат, клеммных колодок, контактов разъемов). Проверка надежности крепления электронных плат и компонентов в корпусе устройства. Устранение выявленных неисправностей. Сборка устройства. Подключение питания. Проверка конфигурации устройства. Проверка работоспособности (тестирование).Обновление ПО.Проверка настроек. | Раз в 3 месяца |
| 1. **обслуживание программного обеспечения систем ИТСО**
 |
| 6.1 | Программное обеспечение систем ИТСО | Анализ программного обеспечения системы антивирусной программой, «лечение» программного обеспечения/уничтожение вирусных и вирусоподобных программ (в соответствии с рекомендациями разработчика программного обеспечения системы). Тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение). Восстановление исходного состояния прикладных программ (при необходимости). Установка пакетов обновлений и исправлений к прикладным программам, поставляемым разработчиком программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией и рекомендовано разработчиком программного обеспечения для конкретного проекта). Переустановка программного обеспечения системы (при необходимости). Сохранение резервных копий файлов конфигураций, журналов и баз данных систем ИТСО на внешний носитель.Сохранение полного образа системного диска | Раз в 3 месяца |
| 6.2 | Автоматизированные рабочие места, на которых функционирует программное обеспечение систем ИТСО | Проверка работоспособности всех АРМ, на которых функционирует программное обеспечение подсистем ИТСО. Восстановление (оптимизация) работы АРМ и перенастройка программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения при необходимости. | Раз в месяц |
| 1. **ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ**
 |
| 7.1 | Ограждения | Контроль жесткости конструкции, в том числе для недопущения ее вибрации от воздействия ветровой нагрузки.Контроль крепления секций ограждения к стойкам. Проверка состояния заводского антикоррозийного покрытияПроверка креплений секций верхних дополнительных ограждений (ВДО) представляющих собой спиральный барьер безопасности (СББ), выполненный из оцинкованной армированной колючей ленты (АКЛ)Восстановление креплений секций ВДОКонтроль целостности ВДО, направляющих струн, перевязочной проволоки.Восстановление целостности ВДО, направляющих струн, перевязочной проволоки | Раз в 3 месяца |
| 7.2 | Инженерные заграждения на коммуникациях | Контроль целостности дополнительных заграждений из СББ и плоских барьеров безопасности (ПББ)Восстановление целостности дополнительных заграждений из СББ и плоских барьеров безопасности (ПББ) | Раз в 3 месяца |
| 7.3 | Предупредительное (внутреннее) ограждение | Проверка целостности полотна предупредительного огражденияВосстановление целостности полотна предупредительного огражденияКонтроль наличия и целостности предупредительных и запрещающих знаковЗамена предупредительных и запрещающих знаковпри необходимостиКонтроль работоспособности, целостности калиток для доступа на выгороженную территорию, факта их закрытияВосстановление работоспособности, целостности калиток для доступа на выгороженную территорию, закрытие их при необходимости. | Раз в 3 месяца |
| 7.4 | Ворота, калитки | Проверка функциональности и работоспособности электропривода ворот (при наличии), механизма ручного управления открытием при отключении электроэнергии. Восстановление указанных функций при необходимости.Проверка фиксации пожарных (технологических) ворот, восстановление фиксации при необходимости. | Раз в 3 месяца |
| 7.5 | Контрольно-пропускные пункты для прохода людей (с досмотром и без) | Проверка работоспособности переговорных устройств, вызывных кнопок, восстановление работоспособности при необходимости.Проверка работоспособности внутреннего и внешнего видеонаблюдения, внешнего освещения, восстановление функционала указанных систем при необходимости.Проверка работоспособности турникета/рамочного стационарного металлодетектора (при наличии) и восстановление их работоспособности при необходимости Проверка настроек программного обеспечения СКУД, а и также работоспособности АРМ, на которых оно функционирует. Восстановление (оптимизация) работы АРМ и перенастройка программного обеспечения СКУД, в том числе системного программного обеспечения при необходимости. | Раз в 3 месяца |
| 7.6 | Контрольно-пропускной пункт для пропуска автотранспорта (с досмотром) | Проверка целостности противотаранного устройства, установленного на территории досмотровой площадки, восстановление/замена устройства при необходимостиПроверка работоспособности ворот (шлагбаума) досмотровой площадки, восстановление работоспособности при необходимости.Проверка средств автоматизации и механизации ворот (шлагбаума), противотаранного устройства с дистанционным управлением (кнопочные посты), восстановление всех утерянных функций при необходимости.Проверка работоспособности калитки, оснащенной СКУД, для доступа к досмотровой площадке, восстановление работоспособности. | Раз в 3 месяца |

# Перечень внепланового (инцидентного) обслуживания подсистем и объектов ИТСО, а также их ремонта заранее не определен и включает в себя весь перечень работ, необходимый и достаточный для оперативного (в соответствие с планом-графиком, согласованным с Заказчиком) и полного восстановления функциональности ИТСО.

Внеплановое техническое обслуживание и текущий ремонт средств вычислительной техники, входящей в состав комплексов ИТСО, проводится в случае нарушений их работоспособности в объеме, аналогичном представленном в Таблице 1 (обслуживание аппаратной части серверов, рабочих станций, мониторов, источников бесперебойного питания, установка и настройка программного обеспечения, восстановление конфигурации систем после программных и аппаратных сбоев, резервное копирование данных).

# Условия выполнения работ

Все плановое техническое обслуживание проводится по планово-предупредительной системе в объеме годового (сезонного) регламента с определенной периодичностью (согласно Таблице 1) по каждому виду работ.

Текущий ремонт оборудования и кабельных линий ИТСО проводится в случае его отказов, неисправности, нарушения работоспособности. Текущий ремонт может заключаться в замене отказавших неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей и других компонентов, на исправное однотипное или функционально эквивалентное оборудование. Запасные части для замены вышедших из строя элементов ИТСО предоставляются Исполнителем, при условии отсутствия на складе Заказчика аналогичного оборудования или запасных частей. На время ремонта оборудования Исполнитель устанавливает подменное оборудование. Для закупки запчастей Исполнителем резервируется сумма в размере 10% от стоимости ежемесячного обслуживания. Оплата запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) осуществляется по факту его установки и предоставления соответствующих документов.

Техническое обслуживание оборудования проводится по месту его нахождения. В случае необходимости осуществления текущего ремонта оборудования в сервисном центре Исполнителя его демонтаж, монтаж, доставка в сервисный центр и обратно осуществляется силами Исполнителя и за его счет. Разрешается ремонт оборудования по месту его нахождения сотрудниками производителя оборудования, при этом все затраты на их доставку, проживание, командирование и т.д. компенсируются за счет Исполнителя.

Для оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту Исполнитель использует свои расходные материалы, технический инвентарь, инструменты, приборы, моющие средства и др.

По каждому виду работ (плановых, внеплановых и ремонтных) Исполнителем оформляется акт об обнаружении неисправностей (Приложения 2,8), который согласовывается с представителем Заказчика. Все акты регистрируются в соответствующем журнале (Приложение 9).

# Обязанности Исполнителя

Для выполнения услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ИТСО Исполнитель обязан:

* назначить со своей стороны ответственных лиц для взаимодействия с ответственными лицами Заказчика;
* в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора разработать и утвердить у Заказчика план-график работ (Приложение 10);
* проводить дефектовку неисправного оборудования с составлением акта выявленных дефектов (Приложение 2,8);
* информировать Заказчика о выявленных дефектах и неисправностях;
* принимать меры и выдавать рекомендации по устранению причин возникновения неисправности;
* осуществлять настройку программных средств комплексов ИТСО;
* оказывать консультирование сотрудников Заказчика по вопросам функционирования и использования аппаратного и программного обеспечения технических средств безопасности с привлечением, при необходимости, информационных ресурсов фирм-производителей оборудования;
* проводить обучение правильной эксплуатации комплексами ИТСО инженерно- технического и охранного персонала Заказчика;
* при необходимости Исполнитель выдаёт рекомендации, проводит обучение и оказывает консультационные услуги должностным лицам в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе по телефону. Раз в квартал утверждается план-график проведения обучения персонала заказчика (Приложение 16);
* разрабатывать технические инструкций по эксплуатации технических средств для сотрудников Заказчика;
* выполнять правила внутреннего распорядка, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, действующие на территории Заказчика;
* исполнитель осуществляет производство работ в полном объёме и в соответствии со строительными нормами и правилами;
* обеспечивает соответствие качества выполненных работ действующим нормам и техническим условиям;
* сотрудники, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт оборудования на объектах филиала, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и другие разрешительные документы, удостоверяющие его полномочия при проведении работ по предоставлению услуг;
* до начала выполнения работ внутри помещения Исполнитель обязан выполнять мероприятия по предотвращению попадания пыли и грязи в остальные неремонтируемые помещения, на мебель и стационарное оборудование. Защитить существующие оконные блоки, мебель и стационарное оборудование от механических воздействий и пыли;
* осуществлять уборку строительного мусора, для поддержания рабочей зоны в чистоте и порядке, а по завершении работ окончательная уборка от остатков материалов, строительного мусора и отходов.
* при возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя осуществлять восстановительные и ремонтные работы собственными силами и за свой счет. Обо всех нештатных ситуациях, возникающих при производстве работ Исполнитель должен незамедлительно уведомлять Заказчика с составлением акта проведения ремонта (Приложение 11).
* перед началом выполнения работ провести инструктаж для сотрудников, задействованных в выполнении работ, о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. После проведения инструктажа заполняется соответствующий журнал (Приложение 14). Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), в соответствии с действующим законодательством, а также нормами и правилами КТК.
* соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Исполнитель обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования. Зона проведения работ и иные помещения должны ежедневно освобождаться от предметов, мусора, образующегося при проведении работ, силами и средствами Исполнителя, осуществляющего выполнение соответствующих работ.
* нести ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материалов до завершения выполнения работ.
* обеспечивать транспортировку материалов и оборудования к месту выполнения работ, осуществлять производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий своими силами и за свой счет. При передачи материальных ценностей необходимо составить соответствующий акт (Приложение 13).
* своевременно заполнять эксплуатационные журналы по обслуживанию ИТСО.
* обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Заказчика. Не передавать сведения, полученные от Заказчика в ходе выполнения указанных работ, третьим лицам без согласования с Заказчиком.
* организовать и координировать работы на объектах, обеспечить соблюдение требований внутренних регламентов работы, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения указанных работ и нести ответственность за качество выполняемых работ, применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего контракта.
* обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику.
* обеспечить изготовление, установку и монтаж необходимых технических средств (настилов, переходов, перекрытий и т.д., а также ограждений, руководствуясь требованиями нормативной документации в целях безопасности проведения работ на объектах.
* контролировать качество выполняемых работ и вести учет выявленных нарушений.
* использовать для выполнения работ материалы, изделия и оборудование, имеющие сертификаты качества или сертификаты соответствия, технические паспорта.
* поддерживать, актуализировать и при необходимости добавлять объекты в используемое ПО. Осуществлять работы по сопряжению интегрированной системы безопасности интеграции (ИСБН) в ситуационный центр, включая, но не ограничиваясь: отрисовка карт; вывод камер видеонаблюдения и датчиков СКУД, сработка пожарной сигнализации; интеграция с системами контроля автотранспорта.

В ходе реализации договорных обязательств Исполнитель должен вести:

* Журнал учёта выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ИТСО, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, а другой у Исполнителя (Приложения 1,3,4,5,6,7). Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика. Записи в обоих журналах о проведении работ по ТО и ППР, с указанием времени, места и результатов проведённых мероприятий, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации системы должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.
* График проведения технического обслуживания и ремонта. Работы по ТО и ППР должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО и ППР (Приложение 15).
* Все составленные акты должны регистрироваться в соответствующем журнале (Приложения 9,12).
* Все согласованные с Заказчиком работы должны быть приняты с составлением соответствующего акта (Приложение 17).

# Требования к качеству, периодичности, срокам оказания услуг, приемке работ:

Периодичность проведения регламентного технического обслуживания определяется утвержденным Заказчиком планом-графиком технического обслуживания оборудования. Оказание услуг по внеплановому техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования и кабельных линий осуществляется Исполнителем согласно поступающим от Заказчика заявкам (вызовам).

Заказчик вправе вносить любые изменения в объем выполняемых работ (оказываемых услуг). Согласно распоряжению Заказчика может быть увеличен или уменьшен объем работ, включенных в договор, исключена любая работа, изменен характер, качество, вид любой работы, Исполнитель обязан выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для нормальной эксплуатации ИТСО.

Сроки прибытия специалистов Исполнителя на объект Заказчика для выполнения текущего ремонта оборудования ИТСО составляют не более 24 часов со времени получения вызова от Заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить восстановление работоспособности оборудования в срок не более суток со времени прибытия специалистов Исполнителя к Заказчику или со дня доставки неисправного оборудования в сервисный центр Исполнителя.

В случае невозможности восстановления работоспособности оборудования Исполнителем в срок по причине отсутствия необходимых деталей, узлов или материалов, Исполнитель не позднее следующего рабочего дня в письменной форме согласовывает с Заказчиком взаимоприемлемый срок восстановления работоспособности отказавшего оборудования.

В случае необходимости сложного ремонта оборудования комплекса ИТСО с привлечением ресурсов фирмы-изготовителя Исполнитель производит дефектовку неисправности оборудования и его ремонт в фирме–изготовителе по согласованию с Заказчиком, о чем составляется дополнительный договор на ремонт оборудования.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту, при отсутствии замечаний со стороны Заказчика, оформляются актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости обязан в пределах обоснованного срока и минимизации ущерба переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) работ оплата производится исходя из фактически оказанного объема услуг.

# Требования по подготовке, составу и квалификации персонала Исполнителя, задействованного в обслуживании ИТСО, техническому оснащению Исполнителя:

К обслуживанию ИТСО допускаются лица:

* не имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;
* не состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.

Обслуживающий персонал должен иметь образование не ниже специального среднетехнического по направлениям: обслуживание электрических установок, средства радиотехники, средства вычислительной техники и сети и иные технические специальности. Стаж работы в области обслуживания ИТСО для персонала не менее двух лет.

Дополнительно специалисты Исполнителя должны пройти специальное обучение правилам монтажа и эксплуатации оптоволоконных линий связи, производству работ на высоте согласно правилам, утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №155-н от 28.03.2014г.

Исполнитель обязан предоставить документальное подтверждение (сертификаты) наличия требуемых компетенций своего персонала.

Для выполнения диагностики, ремонта и профилактического обслуживания оборудования у Исполнителя должна быть необходимая производственная база (необходимые помещения и оборудование).

Для обеспечения своевременного прибытия обслуживающего персонала на территорию Заказчика и передвижения по ней Исполнителем должен быть организован следующий процесс на весь период действия контракта:

* согласовано 3 координатора (сотрудники Исполнителя) по 1 на каждый из 3-х регионов, в которых выполнятся работы (Центральный регион, Западный регион, Морской терминал). Задача координатора – оперативно решать все организационные вопросы, связанные с выездом бригады на место для проведения профилактического обслуживания, диагностики и ремонта оборудования, взаимодействие с заказчиком;
* сформированы для постоянного дежурства как минимум 6 бригад (не менее 2 бригад на каждый из 3-х указанных выше регионов) численностью минимум 3 человека (1 – монтажник, 1- инженер, 1 – инженер/специалист по программному обеспечению) для оперативного, комплексного и разового решения всех возникающих проблем. Обслуживание Морского терминала должно производиться специалистом по программному обеспечению по ненормированному рабочему графику (предварительно согласовывается через соответствующего координатора);
* каждая бригада должна быть укомплектована минимум одной единицей автотранспорта (год производства автомобиля не меньше 2019 г.), способной перевозить одновременно не менее 3-х сотрудников бригады, необходимое оборудование и расходные материалы для проведения работ;
* Исполнитель должен обеспечить проведение предрейсового осмотра водителей и автотранспорта с оформлением соответствующего документа перед каждой отправкой в рейс. Автомобиль должен проходить ежеквартальное техническое обследование с формированием диагностической карты. Копии оформленных должным образом всех документов (диагностические карты, справка о прохождении предрейсового осмотра) предоставляются соответствующими координаторами представителям Заказчика по регионам.
* Исполнитель в соответствии с «Процедурой страхования, обеспечиваемого Подрядчиком» (КТК), оформляет за свой счет в страховых компаниях, согласованных с Компанией, договоры страхования (предварительно согласованные с Компанией) договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, покрывающего деятельность Исполнителя по Договору, на сумму не менее 1 000 000 (один миллион) долларов США за любое из происшествий.

Выполнение всех работ, предусмотренных техническим заданием, проводится собственными силами Исполнителя. Привлечение субподрядных организаций допустимо только после согласования с Заказчиком, при этом Подрядчик должен предоста­вить доказательную базу, необходимость привлечения и квалификацию привлекаемых специалистов, обеспечивающих ка­чество выполняемых работ.

Исполнитель не должен привлекать к выполнению работ иностранную рабочую силу.

Исполнитель должен иметь опыт работы с системами и оборудованием, согласно таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Функционал** | **Производитель** |
| Видеонаблюдение | Hikvision, Honeywell, Pelco, Axis, Trassir |
| Интеграция видеонаблюдения  | Axis, Trassir, Advantech, Hikvision |
| Периметральная сигнализация | Senstar, Трезор |
| СКУД | PCSC, Sigur, Honeywell, Hikvision, Securitron |
| Тепловизоры  | Транзас Консалтинг, АМБ Компани |
| Контроль маршрутов | Smartec |
| Физическая защита | Кольчуга-М, ПроминвестГРУПП, Silar, НПО Специальных материалов, ГК «Алютех»,  CAME GARD |

Исполнителю желательно иметь опыт работы с авторизованным интегратором программного комплекса интегрированной системы видеоконтроля Trassir / являться технологическим партнером.

Сотрудникам Исполнителя желательно иметь следующие сертификаты, выданные производителями средств охраны, подтверждающие их квалификацию - Ресертификация по системе HCSA Hikvision.

# Требования к оформляемой документации:

Техническая и иная документация на технические и программные средства (описания, руководства пользователя и администратора) поставляется на русском языке. Документация предоставляется на бумажном или электронном носителе

Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов:

* Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191;
* Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 года № 85-II «Об охранной деятельности»
* СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
* ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; − ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
* ГОСТ 12.1.003-2014 Общие требования безопасности. Шум.
* ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность
* СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
* ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
* ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения»;
* ПОТ РМ -012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;
* РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;
* ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента».
* СТ РК 1295-2004 Электробезопасность. Электроустановки зданий производственного и социально-бытового назначения. Общие технические условия.
* ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
* ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
* ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

**Приложение 1 – Журнал проведения планового техническое обслуживание охранной сигнализации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Дата и время** | **ФИО проверяющего** | **Отметка о проведенных работах** | **Подпись** |
| **Система охранной сигнализации** | **Приборы приёмно- контрольные** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

**Приложение 2 – АКТ об обнаружении неисправностей при проведении планового технического обслуживания**

[**АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ**](http://blanker.ru/doc/defektniy-akt) **N \_\_\_\_\_\_**

 (дата и время)

|  |  |
| --- | --- |
| Место составления |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |
| Представитель исполнителя |  |
|  | (Ф.И.О., должность, место работы) |  |
| Представитель заказчика |  |
|  | (Ф.И.О., должность, место работы) |  |
| произвел(а) осмотр |  |
|  |  |
|  | (наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный номер и др.) |
| и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.): |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень выявленных дефектов | Характеристика выявленных дефектов | Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов | Исполнитель | Перечень материалов и запчастей, необходимых для выполнения работ по устранению выявленных дефектов | Сроки выполнения работ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Заключение:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель исполнителя |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Представитель заказчика: |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

**Приложение 3 – Журнал проведения планового технического обслуживания периметральной сигнализации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Дата и время** | **ФИО проверяющего** | **Отметка о проведенных работах** | **Подпись** |
| **Система периметральной сигнализации** | **Приборы приёмно- контрольные** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

**Приложение 4 – Журнал проведения планового технического обслуживания видеонаблюдения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Дата и время** | **ФИО проверяющего** | **Отметка о проведенных работах** | **Подпись** |
| **Сервер, автоматизированное рабочее место с операционной системой и****дополнительным ПО** | **Видеокамеры внутренние и уличные** | **Видеокамеры уличные управляемые** | **Программное обеспечение** | **Блоки электропитания** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 5 – Журнал проведения планового технического обслуживание СКУД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Дата и время** | **ФИО проверяющего** | **Отметка о проведенных работах** | **Подпись** |
| **Система контроля управления доступом** | **Сервер, автоматизированное рабочее место с операционной системой и дополнительны м ПО** | **Программное обеспечение** | **Контроллеры управления доступом и точка прохода, оборудованная СКУД** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 6 – Журнал проведения планового технического обслуживание ЛВС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Дата и время** | **ФИО проверяющего** | **Отметка о проведенных работах** | **Подпись** |
| **Кабельные линии связи** | **Активное сетевое оборудование** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

**Приложение 7 – Журнал проведения планового технического обслуживание программного обеспечения систем ИТСО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Дата и время** | **ФИО проверяющего** | **Отметка о проведенных работах** | **Подпись** |
| **Программное обеспечение систем ИТСО** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

**Приложение 8 – Акт об обнаружении неисправностей при проведении внепланового технического обслуживания**

[**АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ**](http://blanker.ru/doc/defektniy-akt) **N \_\_\_\_\_\_**

 (дата и время)

|  |  |
| --- | --- |
| Место составления |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |
| Представитель исполнителя |  |
|  | (Ф.И.О., должность, место работы) |  |
| Представитель заказчика |  |
|  | (Ф.И.О., должность, место работы) |  |
| Внеплановое обслуживание: |  |
|  |  |
|  | (наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный номер и др.) |
| и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.): |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень выявленных дефектов | Характеристика выявленных дефектов | Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов | Исполнитель | Перечень материалов и запчастей, необходимых для выполнения работ по устранению выявленных дефектов | Сроки выполнения работ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Причина появления:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель исполнителя |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Представитель заказчика: |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

**Приложение 9 – Журнал регистрации актов выявленных дефектов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Дата и время составления акта** | **ФИО регистрирующего** | **№ акта** | **ФИО представителя исполнителя** | **ФИО представителя****заказчика** | **Подпись** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 10 – План-график проведения текущего ремонта оборудования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Планируемая дата ремонта**  | **ФИО ответственного** | **Наименование подсистемы и виды работ** | **Основание** | **Подпись** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

**Приложение 11 – Акт о проведении ремонта оборудования**

[**АКТ ПРОВЕДЕНИЯ**](http://blanker.ru/doc/defektniy-akt) **РЕМОНТА N \_\_\_\_\_\_**

 (дата и время)

|  |  |
| --- | --- |
| Место составления |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |
| Представитель исполнителя |  |
|  | (Ф.И.О., должность, место работы) |  |
| Представитель заказчика |  |
|  | (Ф.И.О., должность, место работы) |  |
| Наименование подсистемы и компонента: |  |
|  |  |
|  | (наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный номер и др.) |
| и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.): |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень выявленных неисправностей | Характеристика выявленных неисправностей | Перечень работ | Исполнитель | Перечень материалов и запчастей использованных для ремонта | Стоимость |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |

Заключение о проведении ремонта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель исполнителя |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Представитель заказчика: |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

**Приложение 12 – Журнал регистрации актов проведения ремонта оборудования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Дата и время составления акта** | **ФИО регистрирующего** | **№ акта** | **Стоимость работ** | **ФИО представителя****исполнителя** | **Подпись** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 13 – Акт приема-передачи оборудования на ответственное хранение**

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ № \_\_\_\_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в присутствии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ составили настоящий акт о том, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сдал, а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принял на ответственное хранение нижеперечисленные материальные ценности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No.п/п | Наименование товарно - материальных ценностей | Ед. измерения | Количество товара | Стоимость товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель исполнителя |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Представитель заказчика: |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

**Приложение 14 – Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Фамилия, имя, отчество инструктируемого | Год рождения | Профессия, должность инструктируемого  | Вид инструктажа (первичный,, на рабочем месте, повторный, внеплановый) | Причина проведения внепланового инструктажа | Фамилия, инициалы, должность, инструктирующего, допускающего | Подпись | Стажировка на рабочем месте |
| Инструктирующего | Инструктируемого | Стажировку прошел (подпись рабочего) | знания проверил, к работе допустил (дата,под пись) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 15 – План-график работ на территории Заказчика**

Утверждено приказом № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Планируемы срок**  | **ФИО ответственного** | **Наименование подсистемы и виды работ** | **Основание** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель исполнителя |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Представитель заказчика: |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

**Приложение 16 – План-график проведения обучения персонала Заказчика**

Утверждено приказом № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Планируемы срок**  | **ФИО ответственного** | **Наименование профиля** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| N |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель исполнителя |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Представитель заказчика: |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

**Приложение 17 – Акт о приемке выполненных работ**

[**Акт о приемке выполненных работ**](http://blanker.ru/doc/akt-vypolnennyh-rabot) **(услуг) № \_\_\_\_\_\_\_\_**

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| [**Итого**](http://blanker.ru/doc/akt-vypolnennyh-rabot)**:** |  |
| **Без налога (НДС)** |  |
| **Всего (с учетом НДС)** |  |

*Всего оказано услуг на сумму: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ коп.,*

 *в т.ч. НДС – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей\_\_\_ копеек.*

*Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.*

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П. М.П.

**Приложение 18 – Перечень технических средств, входящих в состав систем**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Ед.изм** | **Всего** |
| **ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** |
| Охранный извещатель (акустический) | шт. | 2 |
| **ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** |
| Устройство обработки сигнала (IntelleFlex, FlexPS, Гроза) | шт. | 25 |
| Извещатель микрофонный (кабель), кол-во зон | шт. | 52 |
| Источник электропитания | шт. | 11 |
| Соединительная муфта | шт. | 173 |
| Распределительная коробка | шт. | 19 |
| Длина периметра | м | 3600 |
| **СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ** |
| Видеостример | шт. | 39 |
| Видеокамера внутренняя | шт. | 6 |
| Видеокамера уличная поворотная | шт. | 28 |
| Видеокамера уличная направленная | шт. | 5 |
| Блок питания | шт. | 25 |
| РоЕ инжектор | шт. | 10 |
| ИК прожектор | шт. | 42 |
| Датчик освещенности | шт. | 8 |
| Распределительная коробка | шт. | 24 |
| Приемопередатчик видеосигнала | шт. | 32 |
| Преобразователь интерфейса (ADAM) | шт. | 57 |
| **ЗВУКОВЫЕ УСТРОЙСТВА** |
| Интерком | шт. | 19 |
| Усилитель НЧ | шт. | 10 |
| Громкоговоритель | шт. | 8 |
| Звуковой коммутатор | шт. | 9 |
| **СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ** |
| Турникет (в здании) | шт. | 2 |
| Управляемое запорное устройство СКУД (электромеханические и электромагнитные) | шт. | 32 |
| Считыватель бесконтактных карт | шт. | 31 |
| Датчик положения | шт. | 60 |
| Кнопка выхода | шт. | 26 |
| Кнопка авариной разблокировки | шт. | 19 |
| Источник питания | шт. | 11 |
| Доводчик | шт. | 8 |
| Распределительная коробка | шт. | 12 |
| **ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** |
| Телекоммуникационный шкаф (внутр.) | шт. | 5 |
| Телекоммуникационный шкаф (внешний) | шт. | 1 |
| ИБП (стойки) | шт. | 10 |
| ИБП (АРМ) | шт. | 1 |
| Контроллер (IQ, SIM) | шт. | 13 |
| Преобразователь интерфейса (Lantronix) | шт. | 8 |
| Локальный DVM сервер | шт. | 6 |
| Сервер EBI | шт. | 1 |
| Сервер DVM | шт. | 3 |
| Доменконтроллер | шт. | 2 |
| KVM консоль | шт. | 1 |
| АРМ | шт. | 1 |
| Монитор | шт. | 3 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ** |
| Источник бесперебойного электропитания | шт. | 6 |
| Медиаконвертер | шт. | 2 |
| АРМ | шт. | 6 |
| Телекоммуникационный шкаф | шт. | 30 |
| Коммутатор | шт. | 40 |
| Маршрутизатор | шт. | 12 |
| Оптическая панель | шт. | 12 |
| Блок питания | шт. | 60 |
| **ИНЖЕНЕРНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ** |
| Шлагбаум (в том числе в составе СКУД) | шт. | 0 |
| Дорожный блокиратор | шт. | 0 |
| Ворота | шт. | 22 |
| Турникет (уличный ростовой) | шт. | 1 |
| Калитка | шт. | 9 |
| Забор | шт. | 11 |
| Металлодетектор | шт. | 0 |
| Оповещатель свето-звуковой | шт. | 0 |
| Дверь | шт. | 0 |
| Противотаранное устройство | шт. | 1 |