## Лист1
| КОММЕНТАРИЙ ПОСТАВЩИКА | ОТВЕТ КТК
1 | п.2.1 – передача сигналов ГО и ЧС – есть ли у заказчика ТУ от регионального центраМЧС. Также нужна информация о том. | В настоящее время отсутствует техническая возможность подключения объектовых систем оповещения к региональной системе оповещения. Но данный функционал необходим для возможности дальнейшего подключения, в соответствии с опытом аналогичных систем в РФ. В настоящий момент на НПС имеется система обнаружения и оповещения о пожере и загазованности - неголосовая, световые маяки и сирены. ЛСО отсутствует.
2 | п.2.1 - понижение громкости сигнала тревоги при передаче аварийного устногосообщения не менее 15 дБ – на практике одновременное звучание двух сигналов недопустимо. Предлагаем использование приоритетов при оповещении. | Уточнение: Приоритет голосовых сообщений должен заглушать текущее сообщение. При нажатии кнопки на консоле должен звучать гонг. Для привлечения внимания перед подачей речевого сообщения возможно включение тонального сигнала "Гонг". Это не фишка Индкстроника, распространенная практика. Если у поставщика с этим проблема, пусть сообщит, рассмотрим.
3 | п.2.2 – «Трансляция тревоги обычно не зонируется» - фраза неоднозначна.Необходимо четкое понимание зональности оповещения | Система оповещения должна быть оборудована селектором зон с матричным контроллером необходимой емкости. Должно быть обеспечено зонирование контуров оповещения ( магистральная насосная, жил городок и т.д.) Но аварийная серена подается на все зоны одновременно.
4 | п.2.2 – Одновременная трансляция звуковых сигналов тревоги и повседневныхсообщений должна быть возможна» - вне зависимости от типа системы, одновременно звучание будет на порядок ухудшать разборчивость обоих типов оповещения. Настоятельно рекомендуем не использовать данный способ. Советуем использовать приоретизацию для всех типов оповещения. | В ТЗ пункт выглядит иначе: "Одновременная трансляция звуковых сигналов тревоги и повседневных сообщений в различных зонах сигнализации должна быть возможной." пояснение что в случае проигравания тревожных сообщений, микрофонная консоль имеет приоритет.
5 | п.2.3 – «…. и быть по меньшей мере на 20дБ выше уровня речевых помех» - не ясно, что означает термин «речевые помехи». Просим дать разъяснение | Имеется ввиду, что не менее чем на 20 Дб от шума на площадке от технологичсекого или иного оборудования.Поставщик при проведении ПНР должен выполнить замеры шума и настроить систему в соответствии с этим требованием.
6 | п.3.1 – «Для возможного расширения следует иметь как минимум 25% запасныхусилителей» - данное требование означает что усилители должны идти в ЗИП, или находится в стойке и уже подключенными к системе, но без линий оповещения? | Усилители должны иметь 25% запаса мощности от проектного количества громкоговорителей, находиться в стойке. Также необходимо учитывать по линиям нагрузки по зонам.
7 | п.3.1 – «Шкаф с оборудованием должны быть снабжены клавишным выключателемблокировки…» - не понятен смысл данного функционала. Так как система ДГГС не является системой СОУЭ, то ее работа может быть прекращена, так как при этом система СОУЭ остается в рабочем режиме. Кроме того, система ДГГС имеет резервирование, а также функции «горячей замены», что позволяет производить замену блоков без отключения питания. | Смысл данной функции обеспечить байпас линий оповещения при плановом обслуживании системы пожара и газа.
8 | п.3.1 – «Возможность подключения удаленных усилителей..» - необходимо утончить какая транспортная сеть предполагается к использованию? | Данный функционал должен быть предусмотрен, транспортная сеть Ethernet. Физическая среда - оптика (MM или SM). Необходима информация от производителя о возможных опциях.
9 | п.3.3 –«Передняя панель должна быть разделена на две отдельные части….» - имеется в виду визуальное разделение или физическое? | Разделение на усмотрение производителя. Должно обеспечиваться интуитивно понятное для оператора разделение на повседневную функциональность и аварийное оповещение.
10 | п.3.3 – «Двухсторонние переговорные устройства могут быть во взрывозащищенноми всепогодном исполнении, снабженные номеронабирателями…» - номеронабиратель является обязательным функционалом? | Допустимо- клавишная селекторная панель необходимой емкости.
11 | п.3.3.1 – «Диапазон воспроизводимых частот 150 Гц – 7200 Гц» - так как даннымдиапазоном обладает только диспетчерский пульт производства Industronic, необходимо поднять нижнюю границу частотного диапазона до 300 Гц. В противном случае поставка оборудования ДГГС на заявленные объекты будет не конкурентной. Также данный пункт идет в противоречие с п. 3.1. так как там указана полоса частот речевого сигнала 300-7кГц, что делает бесполезным использованием диспетчерского пульта с более широкой полосой частот. | Согласовано поднять нижнюю границу до 300 Гц для обеспечения конкурентности закупки.
12 | п.3.3.2 – «Абонентская емкость переговорного устройства должна составлять от 2 до12 клавиш прямого вызова без использования дополнительных блоков расширения» - емкость переговорного устройства в 12 клавиш не реализована на рынке систем ДГГС. Существуют переговорные устройства с 4 и 6 клавишами прямого вызова, без применения доп. блоков расширения. | Необходимо предоставить описание данных устройств для принятия решения. Включайте в предложение то, что можете предложить.
13 | п.3.3.2 – «Класс защиты должен быть IP65» - противоречит ОЛ: «Корпус со степеньюзащиты IP 66». | Корректно IP 66, требования по степени защиты от влаги и пыли должны быть одинаковы.
14 | п.3.4 - «офисные громкоговорители должны монтироваться на высоте не менее 2,3м, чтобы обеспечить свободный доступ для технического обслуживания» - по нормам «расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм». Предлагаем внести данную поправку в ТЗ для исключения случаев некорректной установки оборудования | Принимается, корректно указывать от перекрытия согласно норм.
15 | п.3.4 – «Номинальная мощность: 16-30; 25 Вт» - необходимо уточнить какой конкретной мощности должны быть громкоговорители. Иначе это может влиять как на слышимость, так и на стоимостные показатели спецификации | Количество и мощность громкоговорителей указаны в п. 4 ТЗ, также мощность громкоговорителей необходимо смотреть на плане расположения оборудования. Мощность подтверждена расчетами.
16 | п.3.6 – «Шкафы центрального оборудования системы оповещения должны быть запитаны от источников питания 60В постоянного тока (DC)» - данное требование может быть выполнено только при использовании оборудования Industronic. Необходимо пересмотреть требования с увеличением диапазона напряжения от от 30В до 80В. В противном случае процедура по поставке оборудования будет являться неконкурентной. | Шкаф центрального оборудования запитывается от ИБП от переменного тока напряжением 230В. Питание внутренних устройств центрального оборудования определяется производителем и характеристиками блоков питания шкафа, допускатеся от 30В до 80В постоянного тока.
17 | п.3.9 – «Функциональные испытания должны по крайней мере включать в себя:… -Проверку области охвата системы» - каким образом будет проверяться область охвата системы? | Функциональные испытания выполняются после монтажа и подключения системы на территории НПС. Область охвата определяется эмпирическим субъективным методом нескольких слушателей на слышимость и разборчивость оповещения и соответствия расчетной проектной зоне охвата.
18 | п.3.9 – «Испытание на разборчивость сообщений в различных помещениях и зонах» -согласно какой нормативной базе будет проводится проверка на разборчивость? И в течение какого времени? | Подтвердить эмпирически, на время полного сообщения.
19 | п.4. – количество офисных громкоговорителей по зонам вещания составляет - 78 шт,что противоречит фразе «Офисный громкоговоритель – 79 шт» в блоке «Оконечное оборудование» | 79 верно, см. спецификацию K-PD-18-0016-20-22-94B-2010
20 | п.4. – «Сигнальные устройства, подключенные напрямую к централи – да.» -необходим сценарий, по которому будут запускаться сигнальные устройства | В районах повышенной шумности сигналы тревоги и аварийные устные сообщения сопровождаются визуальными средствами, а именно используются ксеноновые проблесковые маяки.
21 | п.5. – «- Диапазон рабочих температур - -10 +50;» - на рынке систем ДГГС несуществуют диспетчерских пультов с такими температурными показателями, так как смысл данных пультов в том, что они стоят в диспетчерской, где должен постоянно находиться оператор, который не имеет право работать в таких температурных диапазонах по трудовому законодательству. Также данная характеристики отличается от ТЗ в п.3.3.1 | Допустимо увеличить нижний предел до +10
22 | п.6. – «Класс защиты EEX be ib IIC T5.» - по какой сертификации приведена даннаяхарактеристика? В стандартах ГОСТ, МЭК и IEC нет обозначения “be” | de -корректно
23 | п.6 – «Номеронабиратель позволяющий осуществить связь с любым абонентомсистемы» - по практике номеронабиратель на переговорных устройствах является непрактичным решением с точки зрения использования и оперативности. | Допустимо клавишная селекторная панель необходимой емкости
24 | п.6 – «Все искроопасные компоненты заключены во взрывобезопасный металлический бокс» - является ли данное требование обязательным, так как оно ограничивает безопасность устройства. | Требование обязательное
25 | п.7 – «Диапазон рабочих температур - от -55 до +55» - данное требованиепротиворечит требованию по температурному диапазону для всепогодных устройств «Диапазон рабочих температур - -40 +70 гр. С;». Подразумевается, что все устройства, находящиеся вне помещений, работают в одной и той же климатической зоне, а значит и в одном и том же температурном диапазоне. | Согласны с предложением диапазона рабочих температур для всепогодных устройств: -40…+70 гр. C.
26 | п.8 – «Диапазон рабочих температур - -50 +65 гр. С;» см. предыдущий пункт. | Согласны с предложением диапазона рабочих температур для всепогодных устройств: -40…+70 гр. C.
27 | п.9. – «Температурный режим - -10 +50 гр. С;» - офисные громкоговорителиустанавливаются в помещениях, где постоянно работают люди. Подобный температурный диапазон нарушает условия труда персонала. | Допустимо увеличить нижний предел до +10
28 | П. 16 говориться о том, что шкаф подключается а ИБП переменного тока 230 В. Рассмотреть возможность исключить из состава центрального шкафа АКБ, так как бесперебойное питание обеспечивается ИБП Заказчика. | 1. П. 16 не предъявляет требований к наличию аккумуляторных батарей (АКБ) в составе центрального шкафа. Шкаф центрального оборудования запитывается от ИБП от переменного тока напряжением 230В.
29 | Рассмотреть возможность изменить требования п.11 а именно увеличить диапазон частот 300-6800Гц. | 2. П. 11 указывает на согласование увеличения нижней границы диапазона воспроизводимых частот со 150 до 300 Гц., соответственно устанавливается диапазон 150-7200 Гц. Уменьшение диапазона воспроизводимых частот до диапазона 300-6800 Гц согласовано, учитывая незначительное влияние такого уменьшения на разборчивость сообщений и в целях повышения конкуренции при закупке.
30 | Рассмотреть возможность изменить требования к офисным громкоговорителям в ТЗ с IP 53 на IP 44 | 3. Учитывая что речь идет об офисных громкоговорителях, приемлемо использование громкоговорителей с меньшей защитой от пыли и лучшей защитой от воды – IP44;
31 | Рассмотреть возможность изменить требования к центральному шкафу п. 4 ТЗ с IPO 55 на IP 20, так как шкаф устанавливается в серверном помещении с системой кондиционирования. | 4. Необходимо предоставить дополнительную информацию по предлагаемому конструктиву центрального шкафа с защитой IP20, т.е. полное отсутствие защиты от любых брызг. Если это открытая стойка с бескорпусными платами, то это неприемлемо.
32 | п. 1.3 - состав оборудования системы ОДГС для НПС прописан исходя из системы Industronic. Допускаются ли изменения в составе системы без потери функциональных возможностей? | Изменения в составе системы без потери функциональных возможностей допускаются. Все изменения должны быть отдельно описаны, как отклонение от ТЗ.
33 | п. 1.3 – таблица «Состав комплекта ОДГС» - Комплект для расширения системы на один модуль (12 абонентов) – данное требование исходит из конструктивных особенностей коммутатора Industronic. Какие абоненты подразумеваются – диспетчерские пульты или переговорные устройства? Допускается ли использование другого количества оборудования для расширения? | Допускается. Должно быть отдельно описано как отступление от ТЗ.
34 | п. 3.1 - «Возможность подключения удаленных усилителей для возможности оповещения отдаленных объектов.» - какое количество удаленных усилителей предполагается? | Система должна обеспечить возможность подключения удаленных усилителей. Количество удаленных усилителей в поставке должно покрывать текущие требования к системе. В предложении должно быть описание способа подключения удаленных усилителей – медиасреда протоколы.
35 | п. 3.3 – «Цифровые диспетчерские пульты должны быть установлены как минимум в каждой операторной на площадках НПС.» - количество пультов, которое отражено в спецификации на оборудование, совпадает с количеством операторных? Нет ли не учтенных операторных, куда должны быть дополнительно поставлены пульты? | Количество пультов в спецификации и ТЗ совпадает с требуемым количеством.
36 | п. 3.3.2 – «Встраиваемый усилитель мощности 1 Вт и дополнительный усилитель на 25 Вт (согласно схемам оперативно-диспетчерской и громкоговорящей связи площадок).» - дополнительный усилитель позволяет подключить внешний громкоговоритель мощностью до 25Вт. Согласно структурным схемам ни к одному переговорному устройству не подключается внешний громкоговоритель. Прошу уточнить для каких целей прописано данное требование? | Необходимо обеспечить данный функционал, для возможных расширений
37 | п. 3.9 – «Испытание на разборчивость сообщений в различных помещениях и зонах.» - для определения разборчивости речи согласно ГОСТ Р 50840-95 требуется не менее 5 часов рабочего времени с применением шумомеров и нормативных таблиц. Требуется ли измерение разборчивости согласно ГОСТ или Заказчиком будет предложен свой вариант измерения? | Достаточно соблюсти требования действующих обязательных норм РК.
38 | п.4 – «Сигнальные устройства, подключенные напрямую к централи – да.» - что подразумевается под сигнальными устройствами? | Свето-звуковые оповещатели.
39 | п.7 - «- Уровень звукового давления (1Вт/1м) – 113 дБ - Уровень звукового давления (макс./1м) – 127 дБ;» - данные характеристики соответствуют только одному виде громкоговорителе, а именно DB4B. Данный громкоговоритель производится под брендом Medc, который принадлежит компании Eaton. Но тех. характеристики на сайте компании GIT отличаются от характеристик на официальном сайте производителя – DB4B. Прошу уточнить допускаются ли незначительные отклонения по характеристикам при подборе аналогов? Также просим откорректировать данный пункт для того, чтобы считать закупку конкурентной. | Допускаются отклонения. В предложении должно быть отдельно указано на такие отклонения от ТЗ.
40 | Как будет осуществляться монтаж оборудования на объектах? В случае осуществления монтажа силами поставщика, прошу предоставить ген. план объектов, где планируется осуществлять монтаж оборудования ГГС. | Монтаж будет осуществлять другой строительный подрядчик. Поставщик в соответствии с ТЗ должен обеспечить на площадке выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ во взаимодействии со строительным подрядчиком.