| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гипохлорит натрия 19% |  |  |

| - 1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование и адрес проектирующей организации / Наименование и адрес предприятия-заказчика | АО «КТК-К» |
| 1.2 Объект установки | НПС «Исатай», НПС Курмангазы, НПС Атырау |
| 1.3 Назначение | Гипохлорит натрия 19% марки А |
| 1.4 Количество заказываемых изделий, кг. | Гипохлорит натрия 19%– 3 300 л (фасовка: по 20 л., при необходимости можно предусмотреть поэтапную поставку) |
| - 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ |  |
| 2.1 Наименование фазы | Вода сточная, вода питьевая |
| 2.2 Физическое состояние | жидкое |
| - 3 ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |  |
| 3.1 Срок службы изделия, назначенный / полный (до списания), год | - |
| 3.2 Допускаемый срок хранения в упаковке и консервации изготовителя, мес. | - |
| - 4 ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 4.1 Описание | Гипохлорит натрия - NaClO, получают хлорированием водного раствора едкого натра (NaOH) молекулярным хлором (Cl2) или же электролизом раствора поваренной соли (NaCl). Состав и свойства ГПХН, выпускаемого промышленностью, или получаемого непосредственно у потребителя в электрохимических установках, должен соответствовать требованиям, предъявляемым в ГОСТе или ТУ. Основные характеристики растворов ГПХН, регламентируемые этими документами. |
| 4.2 Применение | Хлорирование применяется для обработки бытовых и промышленных вод, для разрушения животных и растительных микроорганизмов, устранения запахов (особенно образующихся из серосодержащих веществ), обезвреживания промышленных стоков, например, от цианистых соединений. Сточные воды характеризуются высокой степенью органической нагрузки. Эмпирически установленные значения обеззараживающих концентраций активного хлора в сточных водах могут достигать 15 мг/л. Поэтому необходимые дозы активного хлора и продолжительность контакта его со сточной водой определяют пробным хлорированием. Для предварительных расчетов обеззараживания сточных вод принимают следующие дозы активного хлора: после механической очистки – 10 мг/л; после полной искусственной биологической очистки – 3 мг/л, после неполной – 5 мг/л. |

Инженер-технолог по очистным   сооружениям

ВР КТК-К			       Аккалиева Ж.Г.	___________

должность 	(подпись)                          (Ф.И.О.)                                      (дата)