*Приложение №1 к ТЗ*

***Перечень услуг по техническому/сервисному обслуживанию и ремонт источников бесперебойного питания***

 В составе ИБП техническому обслуживанию подлежат:

- выпрямитель/зарядное устройство;

- инвертор;

- статический переключатель;

- дроссель на выходе в цепи постоянного тока;

- трансформатор на выходе инвертора;

- резервный (байпасный) трансформатор;

- вентиляторы охлаждения зарядного устройства и инвертора;

-платы управления инвертором, ЗУ, статическими переключателями, вентиляторами охлаждения, ЖК интерфейс устройства;

- выключатели (предохранители) цепи аккумуляторной батареи;

- шкаф распредустройства с автоматическими выключателями;

-аккумуляторная батарея необслуживаемая (малообслуживаемая или обслуживаемая) никель-кадмиевая (далее – щелочная) или свинцово-кислотная (далее – кислотная).

**Контроль технического состояния в процессе эксплуатации**

В процессе эксплуатации ИБП должны контролироваться параметры в соответствии с таблицей 1.

Таблица1. – Значения контролируемых параметров ИБП

| **Наименование контролируемого****параметра** | **Единица измерения** | **Значения контролируемых параметров** |
| --- | --- | --- |
| **номинальные** | **предельные****(эксплуатация с ограничением)** | **аварийные****(отключение)** |
| **ИБП 380 В трёхфазный переменного тока** |
| **Зарядное устройство** |
| Напряжение питания переменного тока | % | до ±10 | отклонениеболее|±10 | - |
| Напряжение на выходе | % | до +10до -8 | до +12до -10 | свыше +12 или -10 |
| Сила тока на фазу | А | в соответствии с инструкциейпо эксплуатации ИБП |
| Напряжение зарядки | В |
| Сила тока зарядки | А |
| **Инвертор** |
| Выходное напряжение | % | до ±1 | ±(1-2) | более 2 |
| Температура поверхности | °С | до 40 | до 50 | свыше 50 |
| Перегрузка по току длительная | % | - | 0-5 | более 5 |
| Перегрузка по току кратковременная:до 1 минот 1 до 10 мин | % | -- | 25-5015-25 | свыше 50 или продолжительностью более 1 минсвыше 25 или продолжительностью более 10 мин |

|  |
| --- |
| **Аккумуляторная батарея ИБП (щелочная, кислотная)** |
| Ёмкость АБ относительно первоначальной:- кислотная- щелочная | % | 100-80100-85 | 80-7085-80 | менее 70менее 80 |
| Напряжение зарядки | В | в соответствиис инструкциейпо эксплуатациибатареи |
| Напряжение и ток батареи | В, А |
| Температура воздуха в помещении | °С |
| Уровень электролита | мм |
| Плотность электролита | г/см3 |
| Напряжение любого элемента относительно среднего напряжения на элемент АБ | % |
|  |

**Периодичность, типовой объём работ и трудоёмкость технического обслуживания источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей**

Периодичность, типовой объём работ и трудоёмкость технического обслуживания источников бесперебойного питания приведены в таблице 2, аккумуляторных батарей – в таблице 3

Таблица2 – Периодичность, типовой объём работ и трудоёмкость технического обслуживания источников бесперебойного питания

| **Наименование оборудования, типовой объём работ** | **Периодичность, мес.****Трудоёмкость, чел.-ч** |
| --- | --- |
| **ИБП 380 В трёхфазный переменного тока (для всех ИБП)** | ТО 30,8 | ТО 124,0 |
| Осмотр на отсутствие повреждений и загрязнения всех блоков (устройств) ИБП | + | + |
| Проверка штатных режимов работы – передача нагрузки от секции к секции, на статический байпас и в обратной последовательности | + | + |
| Чистка внутренней полости ИБП от пыли, грязи; очистка вентиляционных технологических отверстий (охлаждение) от пыли (при необходимости) | + | + |
| Проверка на «автономность» - работа от аккумуляторов обеих секций | - | + |
|  **Выпрямитель/зарядное устройство** |
| Вывод из работы и чистка наружной поверхности | + | + |
| Проверка крепления кабелей, кабельных оболочек и заземления | + | + |
| Проверка отсутствия заедания органов управления и выключателей | + | + |
| Настройка зарядного устройства (при необходимости) | + | + |
| Измерение напряжения и тока в режиме плавающего подзаряда | + | + |
| Проверка исправности вентиляторов охлаждения | + | + |
| Проверка состояния идентификационных бирок и маркировки | - | + |
| Частичная разборка для выявления дефектов | - | + |
| Замена (ремонт) дефектных узлов и деталей (при необходимости) | - | + |
| Проверка затяжки всех контактных соединений | - | + |
| Проверка фактических токовых нагрузок на присоединениях | - | + |
|  **Инвертор (ИБП переменного тока)** |
| Проверка индикаторов состояния ИБП, аварийной сигнализации, показаний контролируемых параметров | + | + |
| Измерение напряжение на выходе ИБП | + | + |
| Проверка затяжки болтовых контактных соединений | - | + |
| Проверка исправности вентиляторов охлаждения | - | + |
| Замена (ремонт) дефектных узлов и деталей (при необходимости) | - | + |
| Чистка со вскрытием задней панели (там, где это возможно) | - | + |
|  **Статический переключатель (ИБП переменного тока)** |
| Проверка режимов работы системы силовых полупроводниковых приборов\* | - | + |
|  **Резервный (байпасный) трансформатор, дроссель и выходной трансформатор инвертора (ИБП переменного тока)** |
| Восстановление окраски поверхностей (при необходимости) | - | + |
| Контроль состояния контактных соединений | - | + |
|  **Шкаф распредустройства с выключателями цепи АБ**  |
| Проверка фактических токовых нагрузок на присоединениях | - | + |
| Осмотр и оценка состояния выключателей, силовых контактных соединений, изоляции электропроводок и кабелей | - | + |
|  |
|  |

Таблица3 – Периодичность, типовой объём работ и трудоёмкость технического
обслуживания стационарных аккумуляторных батарей

| **Наименование оборудования, типовой объём работ** | **Периодичность, мес.****Трудоёмкость, чел.-ч** |
| --- | --- |
| **Аккумуляторная батарея необслуживаемая (малообслуживаемая) кислотная** | ТО 30,05 | ТО 120,1 |
| Осмотр на отсутствие повреждений и загрязнения | + | + |
| Чистка наружных поверхностей от пыли и загрязнения | + | + |
| Проверка уровня и измерение плотности электролита в каждом элементе АБ и, при необходимости, доливка дистиллированной воды **\*** | + | + |
| Проверка наличия соответствующих надписей на щитах, нумерации аккумуляторных банок и, при необходимости, их восстановление | + | + |
| Проверка исправности приточно-вытяжной вентиляции | + | + |
| Проверка исправности перемычек | + | + |
| Измерение сопротивления изоляции АБ \*\* | + | + |
| Измерение напряжения каждого элемента АБ | + | + |
| Демонтаж батареи и замена элементов (при необходимости) | - | + |
| Проверка затяжки крепежных деталей в соединениях, защитная смазка клемм и соединений | - | + |
| Контрольный разряд АБ для определения фактической ёмкости разрядно-диагностическим устройством с контролем температуры АКБ | - | + |
| Выполнение рекомендаций завода-изготовителя | + | + |
| **\*** Не выполняется для АБ с герметизированными элементами.**\*\*** Выполняется штатным измерителем сопротивления изоляции.Примечания:1 Трудоёмкость ТО АБ приведена на один элемент АБ.2 Трудоёмкость ТО АБ с герметизированными элементами следует принять с коэффициентом 0,5 |  |  |

* + 1. При ТО необходимо обращать внимание на отсутствие следов повышенного нагрева деталей, узлов, контактных соединений, изменения цвета их поверхностей.
		2. При отключении зарядного устройства, аккумуляторной батареи, инвертора или статического переключателя системой встроенного контроля с выдачей соответствующего неисправности аварийного сообщения (на мониторе) оперативный персонал должен выявить и устранить неисправность. В противном случае должно быть проведено КТО в ближайшее время.
		3. При проверке режимов работы полупроводниковых приборов необходимо проверить разброс в распределении напряжений и токов по ветвям тиристоров и вентилей, измерить сопротивление «анод-катод» на тиристорах, прямое и обратное напряжение вентилей (раздел 3, Приложение 3 ПТЭЭП).

Полупроводниковые приборы при их несоответствии нормам должны быть заменены исправными.

* + 1. Величина сопротивления изоляции стационарной АБ должна оцениваться по указаниям в заводской инструкции или ПТЭЭП в зависимости от напряжения АБ.

Сопротивление изоляции необслуживаемых АБ до 1 года эксплуатации должно быть не менее 1,0 МОм, более 1 года – 100 Ом на 1 В номинального напряжения батареи.

* + 1. При обнаружении в элементах кислотной АБ выпадения на дно светло-серого шлама, коробления и роста (набухания) активной массы электродов (пластин), а также снижении номинальной емкости без видимых причин более чем на 10 %, должен быть проведен химический анализ электролита или заменен элемент АБ.
		2. Необслуживаемые АБ не подлежат ремонту, заменяются по истечении срока службы или при ухудшении основных эксплуатационных характеристик (напряжение (в зависимости от типа), сопротивление изоляции менее 100 Ом/В, ёмкость менее 70%) до уровня предельно допустимых.
		3. По окончании работ при ТО по проверке исправности ИБП необходимо проверить работу ИБП во всех штатных режимах, работоспособность приборов контроля параметров, цепей защиты и сигнализации.
	1. **Диагностический контроль источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей**
		1. Диагностический контроль источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей должен проводится в объёме и с периодичностью в соответствии с таблицей 4.
		2. Измерение сопротивления изоляции АБ выполняется в рамках ТО с помощью штатных устройств АБ.

Таблица 4 – Периодичность диагностического контроля источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей

| **Наименование оборудования,****вид контроля** | **Периодичность** | **Норма контроля** |
| --- | --- | --- |
| **1 Источник бесперебойного питания** |
| 1.1 ИБП постоянного и переменного тока |
| Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей выпрямителя, инвертора, байпасного трансформатора и трансформатора инвертера | 1 год | Не менее 0,5 МОм |
| Измерение сопротивления изоляции обмоток байпасного трансформатора и трансформатора инвертера | Не менее 100 МОм при 20 °С |
| Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей РУ | Не менее 1,0 МОм на каждой секции шин |
| Тепловизионный контроль контактных соединений |  |
| 1.2 Низковольтные электрические аппараты всех ПБП **\*** |
| Проверки в соответствии с разделом 10  |  В соответствии с таблицей 10.5 |
| **2 Аккумуляторная батарея необслуживаемая (ИБП)** |
| Измерение сопротивления изоляции относительно земли | 1 год | Не менее 1,0 МОм |
| Тепловизионный контроль | Разница температур между аккумуляторами не более 3 °С |
| **3 Стационарная аккумуляторная батарея** |
| Измерение сопротивления изоляции относительно земли | 1 год | Не менее 1,0 МОм |
| Тепловизионный контроль | 1 год | Разница температур между аккумуляторами не более 3 °С или5 °С в зависимости от типа АБ |
| **\***Проводится с учетом руководства по эксплуатации |

Тепловизионный контроль должен проводиться в режиме максимальной нагрузки ИБП.

При ТК должно быть оценено тепловое состояние силовых полупроводниковых приборов зарядного устройства, инвертора, статического переключателя, силовых кабелей (разделок), контактных соединений силовых цепей (и АБ), АБ с целью выявления возможного перегрева отдельных элементов в результате замыкания пластин.