| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на вытяжной вентилятор В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каспийский Трубопроводный Консорциум Caspian Pipeline Consortium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | K-PD-18-0016-23 |  |  |  |  |  |  | 2291 |  |  |  |  |  |  | 07.08.2023 |  |  |  |  |
| Изм.КТК/ Rev.CPC |  |  | Номер контракта/ Contract number |  |  |  |  |  |  | Номер УИ/ MoC number |  |  |  |  |  |  | Дата выпуска/ Date of issue |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Утверждено для закупки / Approved For Purchase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. Rev | Дата Date |  | Описание изменения Revision description |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внес изм. Revised |  | Проверил Check |  |  |  | Утвердил App. |  |  |
| Отдел Department |  |  | Фамилия Name |  | Подпись Signature |  |  | Дата Date | Отдел Department |  | Фамилия Name |  |  | Подпись Signature |  |  |  | Дата Date |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО AGREED BY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | НЕФТЕПРОВОДНАЯ СИСТЕМА КТК |  |  |  |  | CPC CRUDE OIL PIPELINE SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stage |  | Sheet no. |  |  |  | Tot. Shts |  |  |
| Перевел Translated |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техконтр. Eng.cntl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормоконтр Rf code cntl. |  | Коркина Е. |  |  |  | 07.08 | K-PD-18-0016-23-21-35E-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм./Rev |
| Утвердил Approve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Нач.отдела Head of dpt |  |  |  |  |  |  | Строительство новых зданий производственных помещений и складов испытательных лабораторий Восточного Региона АО «КТК-К» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гл. спец. Chf. special. |  |  |  |  |  |  | НПС Тенгиз Испытательная лаборатория |  |  |  |  |  | Стадия |  |  | Лист |  |  |  | Листов |  |
| Проверил Check |  | Kryzhanovsky |  |  |  | 07.08 |  |  |  |  |  |  | РП |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |
| Разработал Dsgn |  | Kuteyev D, |  |  |  | 07.08 | Опросный лист на вытяжной вентилятор В4 |  |  |  |  |  | ТОО "ТрансНефть-КОНТУРпроект" Алматы 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность Position |  | Фамилия Name |  | Подпись Signat. |  | Дата Date |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оглавление

Опросный лист вентилятора В4	3

Опросный лист вентилятора В4

Fan Questionnaire V4

| N | Технические характеристики | Требуемое значение | Для заполнения производителями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип вентилятора Fan type | Канальный |  |
| 2 | Производительность по воздуху, м³/час Air productivity, m³ / hour | 90 |  |
| 3 | Полное давление в рабочей зоне, Па Total pressure in the working area, Pa | 100 |  |
| 4 | Конструктивное исполнение (кроме крышных и канальных) схема 1- колесо на валу двигателя; схема 3 – через полумуфту, схема 5 – через клиноременную передачу Design (except for roof and channel) Scheme 1 - wheel on the motor shaft; scheme 3 - through the coupling half, Scheme 5 - V-belt drive | - |  |
| 5 | Назначение Appointment | вытяжная вентиляция Exhaust ventilacion |  |
| 6 | Место установки вентилятора Fan location | На кровле |  |
| 7 | Общепромышленное исполнение или Взрывозащищенное исполнение General industrial execution or Explosion proof design | Общепромышленное General industrial execution |  |
| 7.1 | Если общепромышленный, то материал : углеродистая сталь, нержавеющая сталь If common industrial, then the material: carbon steel, stainless steel | Углеродистая сталь carbon steel |  |
| 7.2 | Если взрывозащищенный, то материал : разнородные металлы, алюминиевые сплавы, нержавеющая сталь If explosion proof, then the material: dissimilar metals, aluminum alloys, stainless steel | - |  |
| 8 | Перемещаемая рабочая среда если есть запыленность и фракционный состав – указать тип фракции и % ее содержания Roaming work environment if there is dustiness and fractional composition, indicate the type of fraction and% of its content | Воздух |  |
| 9 | Температура рабочей среды, min-max, °С Working environment temperature, min-max, ° С | 5-30 |  |
| 10 | Температура окружающей среды, min-max, °С Ambient temperature, min-max, ° С | -25…+50 |  |
| 11 | Для осевых : работа на вытяжку или на нагнетание воздуха For axial: work on an extract or on forcing of air | На вытяжку extract |  |
| 11.1 | Для осевых : наличие рамы (подставки) For axial: the presence of a frame (stand) | Да Yes |  |
| 12 | Необходимость виброизоляторов (только для радиальных и пылевых) The need for vibration isolators (only for radial and dust) | нет No |  |
| 15 | Необходимость гибких вставок (только для радиальных, пылевых и осевых) The need for flexible inserts (only for radial, dust and axial) | нет No |  |
| 16 | Необходимость частотного преобразователя (инвертора) The need for a frequency converter (inverter) | Нет No |  |
| 17 | Количество вентиляторов Number of fans | 1 |  |
| 18 | Дополнительные требования 1. Предусмотреть отключение по сигналу НЗ С/К «Пожар» из общей системы АСУ ТП. 2. Поставщик обязан организовать поверку (внеочередную, очередную) каждой единицы средств измерений и измерительных каналов на этапе ШМР (ПНР) за счет собственных денежных средств с привлечением аккредитованной, в установленном порядке, организации. |  |  |