Пояснения к закупке 6066-OD «Выполнение работ по ремонту средств ЭХЗ и комплексное обследование НПС Центрального, Западного регионов и МТ».

а) ТЗ на ремонт средств ЭХЗ ЛЧ МН «Тенгиз-Новороссийск» на участке 1135-1495 км:
1. Возможно ли на 1 этапе реализации указанного ТЗ завести на площадку НПС «Кропоткинская» основной материал (КИПы. Протекторы) для входного контроля и временного хранения на складе заказчика?
Ответ: Возможно разделение материалов на части и распределение по участку работ 1135-1495 км с размещением на территории крановых узлов.
2. в п 4.1.5 протекторов 48 шт., а в таблицах 1 и 2 по 38 шт. Прошу указать корректное количество ПМ.
Ответ: В п. 4.1.5 сказано «Замена контрольно-измерительных пунктов на установках протекторной защиты на пересечении со сторонними коммуникациями». И указано количество КИП 48 шт. Из этого числа в 12 местах (см. п. 4.2.3 ) устанавливаются новые 38 протектора (см. п. 4.2.6).
3. в п 4.1.5 (нумерация дублируется) не указано количество КИПов на КУ. На которых требуется подсыпка щебня?
Ответ: На крановых узлах устанавливаются 12 шт. КИП с подсыпкой щебнем.  
б) ТЗ по ремонту средств ЭХЗ ГО от КС «Замьяны» до НПС «Астраханская»:
1. Указать расстояние от СКЗ до точки дренажа ГО ?
Ответ: Расстояние от точки дренажа до станции катодной защиты 80м. Расстояние от станции катодной защиты до анодного поля – 140м.
4.По техническому заданию на ремонт оборудования ЭХЗ ЛЧ МН «Тенгиз-Новороссийск» на участке 1135-1495 км в таблице №2 в пункте №8 наименование объекта не указано, где необходимо устанавливать 24 КИП, 48 ЭС, демонтаж/монтаж кабельных линий.
Ответ: Объектом работ является участок МН Тенгиз-Новороссийск 1135-1495 км. В п. 4.1 указан участок ремонта с заменой КИП 1135-1316 км(192 шт и 24 шт). К этому числу добавляется 12 шт КИП на УПЗ (1246, 1268, 1349, 1460, 1461, 1482 км) указанных в Таблице 2 
5.По ТЗ №2024/МТ2 прошу разъяснить:
-В приложении №1 п.1.разъясните способ горизонтальной укладки в котлован 2.5/1/10 м 14 заземлителей по 1.8 м (всего 25,2 м/п без учета технических зазоров) ?
Ответ: в приложении №1 п.1.разъясните способ горизонтальной укладки в котлован 2.5/1/10 м 14 заземлителей по 1.8 м (всего 25,2 м/п без учета технических зазоров) – способ укладки горизонтальный, в одну траншею, параллельно в две линии по 7 штук.

Количество кокса, необходимое для производства работ превышает кол-во материала, указанного в таблице п. 3.1.10. Прошу разъяснить источник приобретения необходимого кол-ва ?
Ответ: в таблице п. 3.1.10 указан предварительный перечень материала, поставляемого подрядчиком.  1 тонна это 40 мешков по 25 кг. – вполне достаточно для выполнения работ.
-В п. 2. Прошу разъяснить способ укладки блоков и кабельной продукции в траншею общей длиной 12 м. ( 2 блока по 1,8 м/п и 25 м кабеля) ?
Ответ: способ укладки горизонтальный, в одну траншею, 2 блока - параллельно в две линии. 12 метров это траншея для кабельной линии. 25 метров кабеля –это с учетом выполнения работ по укладке АЗ возле РВС питьевой воды. работы 
-В п.2. прошу разъяснить подключение кабельных линий?
Ответ: подключение кабельной линии к двум блокам АЗ посредством кабельных муфт. (поставка Подрядчика, таблица 3.1.10 ТЗ).
-В п. 4.4 поясните общую длину траншей. По ТЗ - 3м/п общая длина траншеи по таблице п 3.1.6 -35 м/п провод для укладки.
Ответ: работы выполняются для 7 шкафов. 21 п.м траншеи для кабеля от протектора и 7 котлованов глубиной 2,5 метра, шириной 1 метр для укладки протектора.