## **КРАТКАЯ информация о Тендере.**

Название Тендера **6059-OD «Проведение работ по ремонту лакокрасочного и теплоизоляционного покрытий резервуаров противопожарного запаса воды РП 41-TK-G001/G002, БС 42-TK-G001/G002, резервуаров питьевой воды РП 41-TK-N001A/B, БС 42-TK-N001A/B, емкости необработанной воды БС 42-VE-N001».**

|  |  |
| --- | --- |
| Место выполнения работ | Краснодарский край, г. Новороссийск, Морской терминал, нефтепровода КТК. |
| Описание основных работ | - демонтаж укрывного слоя (окожушки) теплоизоляционного покрытия;- демонтаж теплоизоляционного покрытия;- демонтаж электрооборудования системы кабельного электрообогрева (при наличии);- абразивная (не менее St 3) или абразивоструйная (не менее Sa 2,5) очистка поверхности резервуаров, емкости и их конструкций от старого покрытия (ГОСТ Р ИСО 8501-01-2014); - обезжиривание (до степени 1, ГОСТ 9.402);- обеспыливание (не более 2 по ISO 8502-3);- нанесение слоев системы антикоррозионного лакокрасочного покрытия в соответствии с п 3.1.4 с общей толщиной сухой пленки всей системы, соответствующей рекомендациям завода-изготовителя материала, но не менее 220 мкм;- не подлежащие окраске поверхности должны быть надежно защищены от воздействия абразива и случайного попадания лакокрасочного материала. В случае возникновения загрязнения вследствие неосторожного проведения работ, необходимо принять меры по его устранению.- полная замена кабеля электрообогрева на новый.- подключения нового кабеля обогрева без изменения схемы электроснабжения.- подключение коробок существующей световой индикации рабочего состояния кабеля электрообогрева.- проведение испытания сопротивления изоляции смонтированной системы электрообогрева аттестованной электротехнической лабораторией с предоставлением протоколов, подтверждающих качество выполненных работ;- проверка работоспособности системы электрообогрева на целостность электрической цепи и эффективность производимого термического нагрева на каждом его участке и работы световой индикации;- монтаж нового теплоизоляционного покрытия. - монтаж защитного покрытия теплоизоляции с частичной заменой. - повторная проверка исправной работы системы электрообогрева после завершения всех монтажных работ. |