Техническое Задание на проведение обследования возможности отключения/демонтажа спринклерной системы водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода здания операторной НПС «Кропоткинская» Западного региона АО «КТК-Р» № п.п; Перечень основных данных и требований; Основные данные и требования. 1; Цель; Определение необходимости проведения дополнительных работ (выполнения условий) в здании операторной НПС «Кропоткинская» Западного региона АО «КТК-Р», в случае демонтажа спринклерной системы водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода.. 2; Место оказания услуг; - НПС «Кропоткинская», Краснодарский край, МО «Кавказский район».. 3; Основание; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479); - Федеральный закон Российской федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Свод правил (введен 12.09.2020); - СП 48.13330.2011 - Организация строительства; СНиП 12-03-2001 - Безопасность труда в строительстве; - СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации (введен 01.03.2021); - СП 10.13130 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования (введен 27.01.2021); - Правила по охране труда при работе на высоте. Приказ №782н Минтруда от 16.11.2020г. - Природоохранное и санитарное законодательства РФ, актуальные на момент производства работ; - Положение о системе управления промышленной безопасностью, охраной окружающей среды и труда АО «КТК-Р»; - ВРД КТК 77.07.2022, Ред.3. «Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы КТК».. 4; Требования к оказанию услуг; - Оказание услуг по определению необходимости проведения дополнительных работ (выполнения условий) в операторной НПС «Кропоткинская» ЗР АО «КТК-Р», в случае демонтажа спринклерной системы водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода здания. - При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями действующих нормативных документов. - При необходимости, Исполнитель обеспечивает оказание услуг с использованием оборудования по предварительному согласованию с Компанией. - Исполнитель обеспечивает проведение работ в соответствии с нормативными актами РФ в присутствии представителей Компании и представителя объектовой пожарной охраны по заранее разработанному и согласованному с Компанией графику. - По результатам обследования и расчетов составляется отчет с выводами и рекомендациями. - Исполнитель соблюдает сам и обеспечивает соблюдение своими работниками, субисполнителями выполнение нормативно-правовых актов РФ, регламентов Компании, в том числе «Кодекса Делового Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК», правил, касающихся охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. - При оказании Исполнителем услуг Компании Исполнитель обеспечивает своими силами доставку своих работников, доставку технических средств и инструментов в согласованное с Компанией время. - Исполнитель самостоятельно, без дополнительных затрат для Компании приобретет все гарантии, разрешения, согласования, необходимые для исполнения Договора и обязуется представить Компании копии всех лицензий, иных разрешений требуемых для оказания услуг. - Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и обеспечение соблюдения работниками Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика. При выборе СИЗ Подрядчик учитывает требования действующего законодательства, Стандарта Компании (специальная одежда с антистатическими свойствами, обувь исключающая возможность искрообразования). При нахождении работника Подрядчика на производственной территории объекта Компании он должен иметь и использовать СИЗ в соответствии с выполняемыми обязанностями. - Подрядчик несет единоличную ответственность за работников подрядчика/ субподрядчика и все оборудование, используемое подрядчиком при выполнении Работ, с точки зрения охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также единоличную ответственность за обеспечение компетенции и обучение работников Подрядчика по вопросам пожарной безопасности, правил безопасности при эксплуатации электроустановок, вопросам охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также по безопасным методам выполнения работ.. 5; Объемы оказания услуг; - В соответствии с исходными данными (Приложение 1) определить класс функциональной пожарной опасности здания операторной. - Рассчитать категории помещений и здания операторной в целом по пожарной и взрывопожарной опасности. - Определить необходимость защиты здания операторной и его отдельных помещений автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации. - Определить фактический предел огнестойкости перегородок, стен и перекрытий помещений операторной, защищаемых автоматической установкой газового пожаротушения. - Определить необходимость оборудования помещений здания операторной, не защищаемых автоматической установкой газового пожаротушения, спринклерной системой водяного пожаротушения. - Определить необходимость оборудования здания операторной внутренним противопожарным водопроводом. - Определить необходимость проведения дополнительных мероприятий в случае отключения/демонтажа спринклерной системы водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода здания операторной.. 7; Сроки выполнения работ; Начало: сентябрь 2024г. Окончание: декабрь 2024г..

Приложение 1 к ТЗ определение необходимости проведения дополнительных работ в операторной, в случае отключения/демонтажа спринклерной системы водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода здания операторной НПС «Кропоткинская» Западного региона АО «КТК-Р».

Исходные данные.

Здание операторной НПС «Кропоткинская»:

- Огнестойкость – IIIа по СНиП 2.01.07-85;

- Размеры – 12х42 м.;

- Высота – 6,3 м.;

- Помещения №№ 2, 3, 4, 5 оборудовано автоматической установкой газового пожаротушения, остальные помещения оборудованы спринклерной системой водяного пожаротушения, в коридоре установлено 3 пожарных крана.