| «СОГЛАСОВАНО» Начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами ______________ А.А. Криницын ______________2024 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Начальник управления эксплуатации (Генеральный менеджер по эксплуатации) _____________А.А. Дмитрюков _____________2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации,

поставку и установку оборудования

радиорелейного канала технологической сети связи

на участках 547-579 и 1353-1459 км. МН КТК

Новороссийск

2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации,

поставку и установку оборудования

радиорелейного канала технологической сети связи

на участках 547-579 и 1353-1459 км. МН КТК

| Проверяющие |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия | Дата | Подпись |
| Ведущий инженер по беспроводным системам связи А.Н. Мусиенко |  |  |
| Ведущий инженер по технологическим системам передачи данных Е.В. Евдокимов |  |  |
| Ведущий инженер по корпоративным системам связи Ю.И. Дейнека |  |  |
| Старший специалист по информационной безопас- ности В.С. Грищёв |  |  |
| Начальник службы систем связи А.В. Светленко |  |  |
| Начальник службы систем управления А.Л. Падалка |  |  |
| Главный инженер проекта А.В. Сеськов |  |  |
| Начальник отдела информационной безопасности А.Г. Королик |  |  |
| Начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами А.А. Криницын |  |  |
| Заместитель технического директора по проектированию Д.В. Медведовский |  |  |

| Термины и сокращения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Термины |  |  |
| Заземление |  | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством |
| Компания |  | Акционерное Общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», АО «КТК-Р» |
| Координатор проекта |  | Сотрудник Компании, ответственный за реализацию проекта |
| Молниезащита |  | Комплекс технических решений и специальных приспособлений для обеспечения безопасности и защиты от попадания молнии. |
| BER |  | Bit Error Rate - это метрика, используемая для количественной оценки числа битов, неправильно принятых или декодированных при данной передаче. Ошибка BER представляет собой выражение числа неправильных битов в виде отношения или процента от общего числа переданных битов. |
| Е1 |  | Цифровой поток E1. Стандарт цифровой передачи данных. |
| Ethernet |  | Стандарт, определяющий проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне |
| IDU |  | In-Door Unit – внутренний модуль. |
| IP |  | Internet Protocol- маршрутизируемый протокол сетевого уровня |
| ODU |  | Out-Door Unit - наружный модуль (вынесенный из станции и устанавливаемый, как правило, на антенне блок, работающий при температуре наружного воздуха) |
| Сокращения |  |  |
| АМС |  | Антенно-мачтовое сооружение |
| АСУ ТП |  | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АФУ |  | Антенно-фидерное устройство |
| ВСН |  | Ведомственные строительные нормы |
| ЗИП |  | Запасные части и принадлежности |
| ГОСТ |  | Государственный Стандарт |
| ИБ |  | Информационная Безопасность |
| ИД |  | Исполнительная документация |
| КП |  | Километровый пикет |
| МН |  | Магистральный Нефтепровод |
| МТ |  | Морской Терминал |
| НВОС |  | Объект негативного воздействия на окружающую среду |
| НПС |  | Насосная Перекачивающая Станция |
| ОПЭ |  | Опытно-Промышленная Эксплуатация |
| ОРС |  | Оконечная радиорелейная станция |
| ПД |  | Проектная документация |
| ПИР |  | Проектно-изыскательские работы |
| ПО |  | Программное обеспечение |
| ПРС |  | Промежуточная радиорелейная станция |
| ПРТО |  | Передающий радиотехнический объект |
| ПСД |  | Проектно-сметная документация |
| РД |  | Рабочая документация |
| РК |  | Республика Казахстан |
| РРЛ |  | Радиорелейная линия |
| РРС |  | Радиорелейная Сеть |
| РЦУ |  | Резервный Центр Управления |
| СНиП |  | Строительные нормы и правила |
| СМР |  | Строительно-монтажные работы |
| СОИБ |  | Система обеспечения информационной безопасности |
| СРО |  | Саморегулируемая организация |
| ЭМП |  | Электромагнитное поле |
| ЭМС |  | Электромагнитная совместимость |
| ФГУП «ГРЧЦ» |  | Федеральное государственное унитарное предприя-тие «Главный радиочастотный центр» |
| ФСТЭК |  | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
|  | Наименование проектируемого объекта | Радиорелейный канал технологической сети связи на участках 547-579 и 1353-1459 км МН КТК |
|  | Район строительства / местонахождение объекта | Российская Федерация: - «Главный Центр Управления»: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, Морской терминал; - «Резервный центр управления»: Краснодарский край, Кавказский р-н, 4,1 км северо-восточнее Десятихатка п, НПС Кропоткинская. - «НПС-7»: Краснодарский край, Динской район, станица Старомышастовская, НПС 7 «1353 км»; - «КП-1396»: Краснодарский край, Динской район, станица Новомышастовская, КП «1396 км»; - «КП-1412»: Краснодарский край, Абинский район, село Покровское, КП «1412 км» - «НПС-8»: Краснодарский край, г. Крымск, НПС 8 «1459 км»; - «НПС Астраханская»: Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»; - «КП-547»: Астраханская область, р-н Харабалинский, 547 км трубопровода МН "Тенгиз-Новороссийск" нефтепроводной системы КТК, в границах МО «Хошеутовский сельсовет». Координаты объектов РРЛ приведены в табл. 1 и 2. |
|  | Компания | АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» |
|  | Исполнитель (подрядчик) | Будет определен по результатам тендера. |
|  | Требования к исполнителю проектировщику | - Исполнитель должен быть юридическим лицом и иметь необходимое инструментальное, нормативно-техническое обеспечение, оборудование и квалифицированный персонал, необходимые для выполнения работ. - Иметь действующее свидетельство СРО о допуске к работам на выполнение ПИР. - Исполнитель должен обладать соответствующими разрешительными и аттестационными документами, лицензиями на право проведения работ. |
|  | Вид работ | Проведение ПИР, проведение заводских, автономных и интеграционных испытаний, разработка ПСД, поставка оборудования, строительно-монтажные и интеграционные работы, расчет ЭМС, сопровождение работ по получению заключения экспертизы ЭМС и разрешений на использование радиочастот, разработка исполнительной и эксплуатационной документации, проведение обучения сотрудников Компании. |
|  | Сроки выполнения работ | 2025 год. |
|  | Порядок и последовательность выполнения работ | Исполнитель самостоятельно разрабатывает и согласовывает с Компанией порядок и последовательность проведения работ. - предпроектное обследование, сбор исходных данных. Результат: отчет о предпроектном обследовании. - проектирование. Результат: согласование и утверждение ПСД. - закупка и поставка оборудования и материалов. Результат: поставка оборудования и материалов на объекты Компании (оборудование поставляется после завершения заводских приемочных испытаний). - заводские приемочные испытания. Результат: согласованные программы и методики испытаний, успешно проведенные испытания на полигоне подрядчика в присутствии представителей Компании, согласованные отчеты в системе документооборота Компании. - Монтаж, автономные испытания и пусконаладочные работы на объектах Компании. Результат: комплект отчетной документации (подписанных обеими сторонами актов выполненных работ). - интеграционные испытания. Результат: успешно проведенные испытания, согласованные отчеты в системе документооборота Компании, подписанные акты ввода в опытную эксплуатацию. - проведение опытной эксплуатации установленного оборудования. Результат: согласованная программа опытной эксплуатации, согласованные отчеты в системе документооборота о завершении опытной эксплуатации и ввода в промышленную эксплуатацию. - предоставление исполнительной документации на выполненную работу, передача Заказчику программного обеспечения и лицензий. Результат: подписанные акты о передаче исполнительной документации, программного обеспечения и лицензий. |
|  | Предпроектное обследование | - Подрядчик выполняет предпроектное обследование с выездом на объекты ожидаемого проектирования и установки проектируемого оборудования, с заблаговременным самостоятельным оформлением разрешений, пропусков на доступ на объекты Компании с прохождением инструктажей, в соответствии с требованиями, действующими на момент организации такого доступа на объекты Компании. - Целью предпроектного обследования является: - обследование сетевого оборудования, участвующего в организации радиоканалов; - обследование всего комплекса существующего оборудования связи, попадающего в зону ожидаемого проектирования (шелтеры, стойки, оборудование, фидерные и кабельные трассы, АФУ, АМС, кабельные вводы, организация питания, заземления, молниезащиты, прочие необходимые компоненты сети); - сбор информации по существующим системам ИБ, и возможность их применимости, или доработки, с целью выполнения требований приказа №31 ФСТЭК; - рассмотрение возможных вариантов размещения проектируемого оборудования в существующих стойках связи; - обследование существующих трасс прокладки фидеров и определение проектируемых трасс на каждом из проектируемых участков; - возможность размещения каждого из проектируемых антенных устройств на существующих вышках, с учетом ветровых нагрузок; - определением мест размещения источников питания и заземления; - определение лимитов энергопотребления существующих устройств; - определение трасс прокладки проектируемых кабелей питания, заземления, молниезащиты; - определить необходимость устройства проектируемых вводов в каждый из шелтеров или возможность использования существующих; - определение последовательности и порядка организации производства работ по демонтажу существующего оборудования на каждом из проектируемых участков, для последующего монтажа всего проектируемого оборудования в условиях действующего объекта; - определение возможности параллельной работы, существующей и проектируемой систем; - определение мест для размещения демонтируемого оборудования на период проведения работ по монтажу проектируемого оборудования с учетом его полной сохранности и комплектности; - изучение всех необходимых составляющих для успешного выполнения проекта по демонтажу существующего оборудования и монтажу проектируемого оборудования; - получить от Компании требуемые скорости передачи данных для каждого перехода; - уточнить требования к сетевому оборудованию для отказа от использования потоков Е1 и переход на использование пакетной передачи данных (IP); - уточнить действующие ограничения и лимиты по энергопотреблению (табл. 3). - В ходе выполнения предпроектного обследования подрядчиком должна быть получена вся необходимая и достаточная информация для выполнения проектных работ согласно договору, получены ответы на все поставленные вопросы к выполнению проекта. - Запросить отдельным запросом Технические Условия у службы эксплуатации электротехнического оборудования для каждого из объектов. Запрос должен учитывать проектируемые нагрузки планы расположения электрооборудования и однолинейные схемы. - После завершения работ, подрядчиком предоставляется утвержденный отчет о сборе исходных данных и проведении предпроектного обследования, в котором должна быть отражена исчерпывающая информация, достаточная для проведения успешного проектирования, должны быть отражены, но не ограничиваясь, фотографии с обозначением предполагаемых мест установки оборудования (ряд, стойка, место в стойке, с размерами), трасс фидеров, кабельные подключения и т.д. После согласования отчета, подписывается акт обследования проектируемого объекта совместно с инженерами службы систем связи Компании. - Вся информация для выполнения полного и качественного проектирования, требующая дополнительного обследования или сбора исходных данных, получается силами проектной организации. |
|  | Требования к техническим решениям и объем выполняемых работ | - Общее требования. - В случае возникновения противоречий между настоящими требованиями и иными требованиями Компании необходимо направить запрос в службу систем связи Компании для получения разъяснений. - Решения, указанные в проектной документации должны предусматривать демонтаж существующего оборудования, включая АФУ, и монтаж проектируемого оборудования на каждом из рассматриваемых участков, в условиях действующего объекта. - Проект должен отражать порядок выполнения очередности работ каждого из проектируемых переходов. - Подрядчик несет ответственность за полноту принимаемых решений при производстве работ. - Проектом предусмотреть использование оборудования отечественного производства. - Проектом предусмотреть систему, не требующую замены или строительства новых АМС. - Разработать программу перехода на новое оборудование в условиях действующего предприятия. - Предусмотреть гарантию на монтаж и оборудование не менее 36 месяцев со дня ввода проектируемого оборудования в промышленную эксплуатацию в эксплуатацию. - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. - Все используемые в проекте материалы и оборудование, их закупка и поставка на объекты Компании должны быть согласованы с Заказчиком. - Предусмотреть организацию обучения в сертифицированном обучающем центре: - Оборудование РРС - 4-х сотрудников Компании. - Оборудование мониторинга – 2х сотрудников Компании. - Требования к проектированию радиорелейной сети. - Линии радиорелейной связи обеспечивают резервирование ресурса оптоволоконной магистрали на двух переходах через реки Кубань и Волга. Резервные линии радиорелейной связи предназначены для обеспечения альтернативной маршрутизации основного канала, в случае повреждения волоконно-оптического кабеля, проложенного под руслами рек. - Необходимо запроектировать следующие линии радиорелейной связи, аналогичные существующим (описание действующей системы приведено в разделе 11): - река Волга (1 интервал 26,4 км)); - река Кубань (3 интервала 41,5 км; 16,1 км; 43,4 км). - Предусмотреть проектом использование конфигурации резервируемого типа с горячим резервом внешнего и резервированием основных блоков внутреннего оборудования. - Предусмотреть в проекте замену оборудования мультиплексирования в комплексе с оборудованием РРС (рис. 1). - Предусмотреть в проекте интеграцию с существующими системами связи. - Предусмотреть в проекте возможность модернизации системы в плане увеличения скорости передачи данных. Рассчитать максимально возможную на момент проектирования скорость передачи данных. Рассчитать требуемую скорость для решения задач данного технического задания. - Время работы радиорелейных станций – круглосуточно. Рассчитать коэффициент готовности каждого пролета. - Линии радиорелейной связи рассчитывать с условием бесперебойной работы (с учетом помех, вызванных движением речных судов по руслам рек, погодных условий, солнечной интерференции и т.д.) - Использовать интерфейс Ethernet для подключения к системе мониторинга (согласовать с проектом по РК – запросить информацию у Компании, в ходе проектирования). Предусмотреть проектом использование общей системы управления, устанавливаемой на Морском Терминале (г. Новороссийск), позволяющей обнаруживать, локализовать и быстро устранять неисправности, с возможностью одновременно на одном экране управлять всеми ОРС и ПРС. Предусмотреть резервирование системы управления в Резервном Центре Управления (НПС Кропоткинская). - Предусмотреть проектом исключение использования потоков Е1 и переход на использование пакетной передачи данных (IP) для сервисов, использующих каналы Е1. - Координаты установки оборудования приложены в табл. 1 и 2. - Предусмотреть проектом прокладку кабелей до вышки связи по кабельросту. Отразить отдельным чертежом элементы крепления. - Внутреннее проектируемое оборудование РРС разместить в контейнере связи. Отдельно предоставить план расположения оборудования в стойке. - Ввод кабеля в контейнер связи предусмотреть через устройство фидерного ввода. Предусмотреть требования по герметизации фидерного ввода после монтажа. - Предусмотреть в проекте расчет поставки комплекта ЗИП, достаточного для функционирования системы в течении пяти лет. Предусмотреть в проекте формирование перечня критического оборудования. - Провести расчет нагрузки на мачты, в том числе ветровой. - Провести расчет электромагнитной совместимости для проведения экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот - Провести расчет распределения уровней ЭМП, границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения ПРТО. - Предусмотреть проектом демонтаж существующего оборудования и фидеров с учетом их сохранности и комплектности. - Проектная документация должна включать в себя, но не ограничиваясь: - пояснительную записку; - проект организации строительства; - схему электроснабжения; - расчет энергопотребления; - схему монтажа; - модель угроз и модель нарушителей (в соответствии с требованиями Методического документа ФСТЭК России от 05.02.2021); - перечень организационных и технических мер безопасности информации с учетом и на основе моделирования угроз и нарушителей; - раздел проекта содержащий исчерпывающую информацию по информационной безопасности предлагаемого решения; - схему организации связи; - расчеты, подтверждающие работоспособность выбранного технического решения по связи (расчет профиля трассы и параметров радиоканала); - архитектурный раздел проекта с нагрузочными расчетами АМС; - проект частотно-территориального плана, а также материалы для оформления заявки во ФГУП «ГРЧЦ» о получении заключения экспертизы электромагнитной совместимости; - раздел с расчетами распределения уровней ЭМП, границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения ПРТО, с экспертными заключениями по материалам расчетом; - IP-план. - В проекте организации строительства указать места для размещения демонтируемого оборудования на период проведения работ по монтажу проектируемого оборудования с учетом его полной сохранности и комплектности. - В пояснительной записке указать требования по передаче Заказчику резервных копий конфигураций настроенного, согласно проектным решениям, оборудования. - Принятые по результатам предпроектного обследования технические решения направить на рассмотрение и согласование в службу систем связи Компании. - Выполнить проектирование всех систем и компонентов связи и АФУ на всех площадках, попадающих в рассматриваемую зону проектирования. - Обеспечить получение разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов для всех ПРТО. - Требования к проведению испытаний: - Предусмотреть проведение: - заводских приемочных испытаний; - автономных испытаний; - интеграционных испытаний на объекте. - Разработать, согласовать с Заказчиком и включить в проект программы и методики испытаний с учетом ГОСТ Р МЭК 62381-2016 «Системы автоматизации в обрабатывающей промышленности. Заводские приемочные испытания, приемочные испытания на месте эксплуатации и объектовые интеграционные испытания». Данные испытания проводятся для подтверждения соответствия проектируемой системы. - Включить (но не ограничиваясь) в программы испытаний: а) тестирование параметров канала с применением: - генерации тестовых сигналов, имитацию аварий и вставку ошибок; - измерения частоты и уровня входного сигнала; - отображения формы сигнала. б) Измерения за период времени: - - счета числа ошибок в структурированном и неструктурированном потоках; - - вычисления коэффициентов ошибок. в) Выявление аварийных состояний канала. г) Измерение и генерацию фазового дрожания (джиттера). - Требования к строительно-монтажным работам (СМР): - Смонтировать оборудование на объектах, на МТ и в РЦУ в соответствии с проектом. - Выполнить предусмотренные проектом работы по укладке кабельной продукции, в том числе работы на высоте. - Выполнить предусмотренные проектом работы по монтажу оборудования на АМС. - Выполнить предусмотренные проектом электрические соединения применяемого оборудования. - Провести юстировку. - По окончании работ Исполнитель направляет уведомление с комплектом отчетной документации Компании для организации комиссии для приемки выполненных работ. - Требования к ОПЭ - Целями ОПЭ являются: - приобретение опыта эксплуатации оборудования РРС; - подтверждение заявленных производителем технических характеристик (коэффициента готовности, BER, пропускной способности и т.д.) оборудования в реальных климатических условиях с реальными условиями эксплуатации, проверку которых нельзя ограничить стендовыми или лабораторными испытаниями. - Исполнитель самостоятельно разрабатывает и согласовывает с Компанией программу ОПЭ, в которую должны быть включены (но не ограничиваясь) цели, ожидаемые эффекты, критерии успешного/отрицательного прохождения ОПЭ, график и условия проведения ОПЭ. - Длительность ОПЭ должна составлять не менее 14 суток. - Приемка результатов ОПЭ оформляется путем подписания Сторонами Акта о результатах ОПЭ. - В случае отрицательного результата ОПЭ, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки и провести повторную ОПЭ. - Требования к документации - Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется согласно графику выполнения работ и оформляется путем подписания Сторонами Актов выполненных работ. Объем выполненных работ определяется Актами выполненных работ и должен соответствовать Техническому заданию и приложениям к нему. Обязательным условием процедуры сдачи-приемки является наличие актов скрытых работ, если таковые проводились; сертификатов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на применяемые материалы (протоколов испытаний этих материалов); паспортов на смонтированное оборудование и товарных (товарно-транспортных) накладных на приобретенное оборудование, использованное в процессе производства работ (при монтаже ответственного оборудования и элементов конструкций, обязательное присутствие представителя Компании). - Передать исполнительную документацию (в бумажной форме и на электронных носителях), в составе, но не ограничиваясь: акты скрытых работ, если таковые проводились; сертификаты (качества, соответствия и др.) на применяемые материалы (протоколы испытаний этих материалов); паспорта на смонтированное оборудование и товарно (товарно-транспортные) накладные на приобретенное оборудование, использованное в процессе производства работ (при монтаже ответственного оборудования и элементов конструкций, обязательное присутствие представителя Компании, с двусторонним подписанием актов), санитарно-эпидемиалогические заключения на ПРТО, с протоколами измерения интенсивности ЭМП. - Передать эксплуатационную документацию в составе, не менее: «Руководство (инструкция) администратора», «Руководство (инструкция) пользователя», «Инструкция по эксплуатации системы радиорелейной сети». В эксплуатационной документации описать режимы работы оборудования (нормальный, аварийный), описать необходимость и процесс лицензирования, периодичность и объем ТО, мониторинг работоспособности, производительности и аварий, паспорта и формуляры на оборудование. |
|  | Описание существующей системы | - РРС построена на радиорелейном оборудовании MINI-LINK TN 7 семейства Ericsson, в конфигурации резервируемого типа 1+1, работает в диапазоне 7,0 – 8,0 ГГц. Используются интерфейсы емкостью 8хЕ1 со скоростью 16 Мбит/с. - Места установки оборудования: - ОРС3 КР-547: на отметке 29,6м на башне высотой 30,0м. - ОРС4 НПС Астраханская КР-579: на отметке 70,0м на башне высотой 100,0м. - ОРС5 НПС7 КР-1353: на отметке 80,0м на башне высотой 100,0м. - ПРС1 КР-1396: на отметке 29,6м на башне высотой 30,0м. - ПРС2 КР-1412: на отметке 35м на башне высотой 40,0м. - ОРС6 НПС8 КР-1459: на отметке 70,0м на башне высотой 100,0м. - Координаты установки оборудования приложены в табл. 1 и 2. - С оконечных радиорелейных станций предусматривается, передача резервного канала связи емкостью 8Е1 в основной канал через мультиплексоры. В случае повреждения ВОЛС информация автоматически проходит по резервному каналу радиорелейной связи без перерыва на переключение. - Антенны на всех ОРС и ПРС крепятся к трубе с внешним диаметром 114 мм с помощью монтажных комплектов из состава оборудования. Кабель до антенны РРС проложен по кабельросту, закреплен элементами крепления из комплекта крепления кабеля. Ввод кабеля предусмотрен через устройство фидерного ввода. |
|  | Основные требования к выполнению работ | - Подрядчик несет ответственность за полноту принимаемых решений при производстве работ. - При проектировании и проведении работ выполнять требования ГОСТ, СНиП, ВСН и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. |
|  | Требования к архитектурно-строительным решениям | - В соответствии с нормативно-технической документацией РФ и нормативной документацией Компании. - Привести в проекте нагрузочные расчеты принятых проектных решений. - Все применяемые материалы и оборудование согласовать с Компанией на стадии рассмотрения проектных решений. |
|  | Требования к обеспечению промышленной безопасности, режиму, условиям и гигиене труда | - Режим безопасности и гигиены труда должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов РФ, нормативной документации, государственных стандартов и политики в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Компании. - Проект должен предусматривать наличие санитарных паспортов. |
|  | Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий | Все образующиеся в процессе производства работ отходы с момента их образования являются собственностью Подрядчика. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за учет, организацию и обустройство мест временного накопления отходов, вывоз и сдачу в лицензированные организации на обезвреживание или размещение отходов, образующихся в процессе производства работ, своевременную оплату за НВОС от источников строительных работ по собственным нормативно-разрешительным документам. |
|  | Требования к выполнению противопожарных мероприятий | Выполнить требования «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) и Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
|  | Требования к режиму безопасности | Подрядчик самостоятельно обеспечивает охрану монтируемых телекоммуникационных систем и оборудования. |
|  | Требования к составу и оформлению документации | ПСД предоставляется Компании в соответствии с требованиями «Инструкция по оформлению проектной и рабочей документации A03-EP-Eng-015, редакция 3», с обязательным уведомлением по электронной почте об отправке проекта в Компанию (в бумаге – на утверждение, в электронном виде – на согласование) на имя координатора проекта и в копию специалистов по контролю технической документации с приложенным перечнем документов в формате .xlsx. |
|  | Материалы, предоставляемые Компанией | Документация, необходимая для разработки рабочего проекта, при наличии в Компании, будет предоставлена проектировщику в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. |
|  | Требования к заземлению и молниезащите | - Подрядчику необходимо провести измерения существующей системы заземления и определить возможность ее использования. При необходимости предусмотреть работы по ремонту, модернизации или замене ее на проектируюмую. Предусмотреть в проекте заземление коаксиального радиочастотного кабеля: - возле антенны на металлоконструкции крепления антенной опоры; - каждые 30 метров по длине кабеля; - возле фидерного ввода в контейнер-аппаратную на металлоконструкции кабельного моста. - Предусмотреть в проекте заземление модуля внешнего исполнения ODU и антенны на шину заземления башни. - Предусмотреть внутреннюю молниезащиту, представляющую собой совокупность устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и грозоразрядников для радиокабелей. |
|  | Требования к электропитанию | - Для обеспечения электропитанием оборудования систем связи на предпроектном обследовании необходимо определить: количественные и качественные параметры существующей электропитающей сети, учесть тип оборудования, планируемого к монтажу, предусмотреть дополнительные материалы, кабельные трассы, необходимые для организации электропитающей сети согласно действующим нормам и правилам. - Произвести выбор оборудования и материалов для электрических сетей исходя из требований, определенных в техническом задании. - Подключение электрооборудования к действующим электросетям выполнять согласно Техническим Условиям, полученным от службы эксплуатации электротехнического оборудования каждого из объектов (ТУ запрашиватся официальным письмом по отдельно по каждому объекту). Запрос должен учитывать проектируемые нагрузки планы расположения электрооборудования и однолинейные схемы. |
|  | Требования к информационной безопасности | - Реализацию проекта необходимо выполнить в соответствии с приказом ФСТЭК №31. - Предусмотреть раздел по информационной безопасности, с разработкой модели угроз, модели нарушителя и компенсационных мер. - Предусмотреть разделы проекта по ИБ, но не ограничиваясь перечисленным ниже: - меры и технические средства (встроенные, программные, аппаратно-программные) защиты информации, применяемые для обеспечения информационной безопасности каналов связи между объектами АСУ ТП; - основные организационные мероприятия, применяемые для обеспечения информационной безопасности каналов связи между объектами АСУ ТП; - архитектуру системы (подсистемы) обеспечения информационной безопасности, режимы её функционирования и диагностики; - аудит безопасности; - антивирусная защита; - обеспечение доступности; - защита технических средств и систем; - защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов; - реагирование на компьютерные инциденты с использованием существующей системы СОИБ; - управление конфигурацией; - управление обновлениями программного обеспечения; - планирование мероприятий по обеспечению безопасности; - обеспечение действий в нештатных ситуациях; - идентификация и аутентификация; |
|  | Количество экземпляров документации, ПО и лицензий. | - Количество экземпляров проектной, рабочей и исполнительной документации в бумаге: - 1 оригинал (не сброшюрованный комплект, без папок и прозрачных файлов, под резинки или зажимы). - 2 копии бумажных экземпляров, скомплектованных по томам/ разделам, сброшюрованных на пластиковую пружину. - Электронная версия ПД и РД (прилагается к бумажным экземплярам): Электронный носитель с файлами в формате разработки (.dwg, .docx. .xlsx и др.) и .pdf (отсканированная версия с подписями). - Сметная документация в бумаге не присылается, только электронный носитель с файлами в формате разработки (.xml. .abc и др.) и .pdf (отсканированная версия с подписями). - Резервные копии конфигураций настроенного, согласно проектным решениям, оборудования – на электронных носителях, в 2-х экземплярах. - Инсталляционные пакеты ПО– на электронных носителях, в 2-х экземплярах. - Лицензии– на бумажных и электронных носителях. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Разработать и согласовать ведомости объемов работ и спецификации. - Оформить и согласовать с Компанией разделительную ведомость материалов. - В пояснительной записке к сводному сметному расчету указать стоимость закупаемого оборудования и материалов с выделением стоимости ЗИП. |
|  | Требования к представлению расчета стоимости СМР | Разработку сметной документации выполнить базисно-индексным методом с применением Федеральных единичных расценок (ФЕР) в действующей редакции Выделить в смете отдельно стоимость комплекта ЗИП, достаточного для функционирования системы в течении пяти лет. |
|  | Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД | В соответствии с требованиями нормативных документов Компании. Чертежи разработанной проектной документации, передаваемой Подрядчиком Компании, должны пройти междисциплинарную проверку ответственными сотрудниками Подрядчика |
|  | Порядок передачи разработанной документации Компании | Подрядчик передает документацию Компании после получения всех согласований уполномоченных органов, с подписанием Акта сдачи-приемки по выполненным работам и предоставлением необходимых отчетных материалов, предусмотренных в данном Техническом задании |
|  | Особые условия | - Подрядчик обязуется обеспечить защиту - информации, рабочей и обосновывающей документации, гарантировать конфиденциальность. - Подрядчик осуществляет поддержку реализации задач, определенных данным техническим заданием на всем этапе строительства объекта и приемки его в эксплуатацию. - В случае, если в ходе выполнения проектных работ выясняется необходимость проведения дополнительных обследований, данные работы выполняются силами Подрядчика и не могут влиять на стоимость оказываемых услуг. |

Табл. 1 Координаты перехода через реку Волга

| Наименование РРС | Антенная опора | Высота подвеса антенны, м | Азимут, град. | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С.Ш. | В.Д. |
| ОРС3 КР-547 | Существующая башня, 30м | 29,62 | 251 | 46°57'56" | 47°49'29" |
| ОРС4 НПС Астраханская КР-579 | Существующая башня, 100м | 70,0 | 71 | 46°53'21" | 47°29'45" |

Табл. 2 Координаты перехода через реку Кубань

| Наименование РРС | Антенная опора | Высота подвеса антенны, м | Азимут, град. | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С.Ш. | В.Д. |
| ОРС5 НПС7 КР-1353 | Существующая башня, 100м | 80,0 | 246 | 45°18'49" | 39°06'59" |
| ПРС1 КР-1396 | Существующая башня , 40м | 39,6 | 65 | 45°09'45" | 38°37'55" |
|  |  | 39,6 | 249 |  |  |
| ПРС2 КР-1412 | Существующая башня, 40м | 39,6 | 69 | 45°06'40" | 38°26'22" |
|  |  | 39,6 | 246 |  |  |
| ОРС6 НПС8 КР-1459 | Существующая башня, 100м | 70,0 | 65 | 44°57'09" | 37°56'06" |

Табл. 3 Электропитание

| Наименование РРС | Напряжение, В | Потребление мощности РРС, Вт |
| --- | --- | --- |
| ОРС3 КР-547 | -48 | 150 |
| ОРС4 НПС Астраханская КР-579 | 220 | 300 |
| ОРС5 ПС7 КР-1353 | 220 | 300 |
| ПРС1 КР-1396 | -48 | 150 |
| ПРС2 КР-1412 | -48 | 150 |
| ОРС6 ПС8 КР-1459 | 220 | 300 |

Рис. 1 Схема подключения оборудования РРС