| «СОГЛАСОВАНО» Начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами ______________ А.А. Криницын ______________2024 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Начальник управления эксплуатации (Генеральный менеджер по эксплуатации) _____________А.А. Дмитрюков _____________2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации,

поставку и установку оборудования

радиорелейного канала технологической сети связи

на участках 206-217 км. МН КТК

Атырау

2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации,

поставку и установку оборудования

радиорелейного канала технологической сети связи

на участке 206-217 км. МН КТК

| Проверяющие |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия | Дата | Подпись |
| Ведущий инженер по беспроводным системам связи А.Н. Мусиенко |  |  |
| Ведущий инженер по технологическим системам передачи данных Е.В. Евдокимов |  |  |
| Ведущий инженер по корпоративным системам связи Ю.И. Дейнека |  |  |
| Старший специалист по информационной безопас- ности В.С. Грищёв |  |  |
| Начальник службы систем связи А.В. Светленко |  |  |
| Начальник службы систем управления А.Л. Падалка |  |  |
| Главный инженер проекта А.В. Сеськов |  |  |
| Начальник отдела информационной безопасности А.Г. Королик |  |  |
| Начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами А.А. Криницын |  |  |
| Заместитель технического директора по проектированию Д.В. Медведовский |  |  |

| Термины и сокращения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Термины |  |  |
| Заземление |  | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством |
| Компания |  | Акционерное Общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», АО «КТК-Р» |
| Координатор проекта |  | Сотрудник Компании, ответственный за реализацию проекта |
| Молниезащита |  | Комплекс технических решений и специальных приспособлений для обеспечения безопасности и защиты от попадания молнии. |
| Е1 |  | Цифровой поток E1. Стандарт цифровой передачи данных. |
| Ethernet |  | Стандарт, определяющий проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне |
| IDU |  | In-Door Unit – внутренний модуль. |
| IP |  | Internet Protocol- маршрутизируемый протокол сетевого уровня |
| ODU |  | Out-Door Unit - наружный модуль (вынесенный из станции и устанавливаемый, как правило, на антенне блок, работающий при температуре наружного воздуха) |
| Сокращения |  |  |
| АМС |  | Антенно-мачтовое сооружение |
| АСУ ТП |  | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АФУ |  | Антенно-фидерное устройство |
| ВСН |  | Ведомственные строительные нормы |
| ЗИП |  | Запасные части и принадлежности |
| ГОСТ |  | Государственный Стандарт |
| ИБ |  | Информационная Безопасность |
| ИД |  | Исполнительная документация |
| КП |  | Километровый пикет |
| МН |  | Магистральный Нефтепровод |
| МТ |  | Морской Терминал |
| НВОС |  | Объект негативного воздействия на окружающую среду |
| НПС |  | Насосная Перекачивающая Станция |
| ОПЭ |  | Опытно-Промышленная Эксплуатация |
| ОРС |  | Оконечная радиорелейная станция |
| ПД |  | Проектная документация |
| ПИР |  | Проектно-изыскательские работы |
| ПО |  | Программное обеспечение |
| ПРС |  | Промежуточная радиорелейная станция |
| ПРТО |  | Передающий радиотехнический объект |
| ПСД |  | Проектно-сметная документация |
| РД |  | Рабочая документация |
| РК |  | Республика Казахстан |
| РРЛ |  | Радиорелейная линия |
| РРС |  | Радиорелейная Сеть |
| РЦУ |  | Резервный Центр Управления |
| СНиП |  | Строительные нормы и правила |
| СМР |  | Строительно-монтажные работы |
| СОИБ |  | Система обеспечения информационной безопасности |
| СРО |  | Саморегулируемая организация |
| ЭМП |  | Электромагнитное поле |
| ЭМС |  | Электромагнитная совместимость |
|  | Наименование проектируемого объекта | Радиорелейный канал технологической сети связи на участке 206-217 км. МН КТК |
|  | Район строительства / местонахождение объекта | Республика Казахстан: 2.1. «НПС Атырау»: Республика Казахстан, 060700, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, с.Береке, дачное общество УМС-99, ч.2,» 2.2. «КР-194»: Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау г., с. Акжар Координаты объектов РРЛ приведены в табл. 1 |
|  | Компания | АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» |
|  | Исполнитель (подрядчик) | Будет определен по результатам тендера. |
|  | Требования к исполнителю проектировщику | - Исполнитель должен быть юридическим лицом и иметь необходимое инструментальное, нормативно-техническое обеспечение, оборудование и квалифицированный персонал, необходимые для выполнения работ. - Иметь действующую Лицензию 1й категории. - Исполнитель должен обладать соответствующими разрешительными и аттестационными документами, лицензиями на право проведения работ. |
|  | Вид работ | Проведение ПИР, проведение заводских, автономных и интеграционных испытаний, разработка ПСД, поставка оборудования, строительно-монтажные и интеграционные работы, расчет ЭМС, сопровождение работ по получению заключения экспертизы ЭМС и разрешений на использование радиочастот, разработка исполнительной и эксплуатационной документации, проведение обучения сотрудников Компании. |
|  | Сроки выполнения работ | 2025 год. |
|  | Порядок и последовательность выполнения работ | Исполнитель самостоятельно разрабатывает и согласовывает с Компанией порядок и последовательность проведения работ. - предпроектное обследование, сбор исходных данных. Результат: отчет о предпроектном обследовании. - проектирование. Результат: согласование и утверждение ПСД. - закупка и поставка оборудования и материалов. Результат: поставка оборудования и материалов на объекты Компании (оборудование поставляется после завершения заводских приемочных испытаний). - заводские приемочные испытания. Результат: согласованные программы и методики испытаний, успешно проведенные испытания на полигоне подрядчика в присутствии представителей Компании, согласованные отчеты в системе документооборота Компании. - Монтаж, автономные испытания и пусконаладочные работы на объектах Компании. Результат: комплект отчетной документации (подписанных обеими сторонами актов выполненных работ). - интеграционные испытания. Результат: успешно проведенные испытания, согласованные отчеты в системе документооборота Компании, подписанные акты ввода в опытную эксплуатацию. - проведение опытной эксплуатации установленного оборудования. Результат: согласованная программа опытной эксплуатации, согласованные отчеты в системе документооборота о завершении опытной эксплуатации и ввода в промышленную эксплуатацию. - предоставление исполнительной документации на выполненную работу, передача Заказчику программного обеспечения и лицензий. - Результат: подписанные акты о передаче исполнительной документации, программного обеспечения и лицензий. |
|  | Предпроектное обследование | - Подрядчик выполняет предпроектное обследование с выездом на объекты ожидаемого проектирования и установки проектируемого оборудования, с заблаговременным самостоятельным оформлением разрешений, пропусков на доступ на объекты Компании с прохождением инструктажей, в соответствии с требованиями, действующими на момент организации такого доступа на объекты Компании. - Целью предпроектного обследования является: - обследование сетевого оборудования, участвующего в организации радиоканалов; - обследование всего комплекса существующего оборудования связи, попадающего в зону ожидаемого проектирования (шелтеры, стойки, оборудование, фидерные и кабельные трассы, АФУ, АМС, кабельные вводы, организация питания, заземления, молниезащиты, прочие необходимые компоненты сети); - сбор информации по существующим системам ИБ, и возможность их применимости, или доработки; - рассмотрение возможных вариантов размещения проектируемого оборудования в существующих стойках связи; - обследование существующих трасс прокладки фидеров и определение проектируемых трасс на каждом из проектируемых участков; - возможность размещения каждого из проектируемых антенных устройств на существующих вышках, с учетом ветровых нагрузок; - определением мест размещения источников питания и заземления; - определение лимитов энергопотребления существующих устройств; - определение трасс прокладки проектируемых кабелей питания, заземления, молниезащиты; - определить необходимость устройства проектируемых вводов в каждый из шелтеров или возможность использования существующих; - определение последовательности и порядка организации производства работ по демонтажу существующего оборудования на каждом из проектируемых участков, для последующего монтажа всего проектируемого оборудования в условиях действующего объекта; - определение возможности параллельной работы, существующей и проектируемой систем; - определение мест для размещения демонтируемого оборудования на период проведения работ по монтажу проектируемого оборудования с учетом его полной сохранности и комплектности; - изучение всех необходимых составляющих для успешного выполнения проекта по демонтажу существующего оборудования и монтажу проектируемого оборудования; - получить от Компании требуемые скорости передачи данных для каждого перехода; - уточнить требования к сетевому оборудованию для отказа от использования потоков Е1 и переход на использование пакетной передачи данных (IP); - уточнить действующие ограничения и лимиты по энергопотреблению (табл. 3). - В ходе выполнения предпроектного обследования подрядчиком должна быть получена вся необходимая и достаточная информация для выполнения проектных работ согласно договору, получены ответы на все поставленные вопросы к выполнению проекта. - Запросить отдельным запросом Технические Условия у службы эксплуатации электротехнического оборудования для каждого из объектов. Запрос должен учитывать проектируемые нагрузки планы расположения электрооборудования и однолинейные схемы. - После завершения работ, подрядчиком предоставляется утвержденный отчет о сборе исходных данных и проведении предпроектного обследования, в котором должна быть отражена исчерпывающая информация, достаточная для проведения успешного проектирования, должны быть отражены, но не ограничиваясь, фотографии с обозначением предполагаемых мест установки оборудования (ряд, стойка, место в стойке, с размерами), трасс фидеров, кабельные подключения и т.д. После согласования отчета, подписывается акт обследования проектируемого объекта совместно с инженерами службы систем связи Компании. Вся информация для выполнения полного и качественного проектирования, требующая дополнительного обследования или сбора исходных данных, получается силами проектной организации. |
|  | Требования к техническим решениям и объем выполняемых работ | - Общее требования. - В настоящем документе рассматриваются требования, предусматриваемые службой систем связи, требования других служб и отделов Компании приводятся в иных документах и должны рассматриваться совместно с настоящими требованиями. - В случае возникновения противоречий между настоящими требованиями и иными требованиями Компании необходимо направить запрос в службу систем связи Компании для получения разъяснений. - Решения, предусмотренные в проекте должны предусматривать демонтаж существующего оборудования включая АФУ и монтаж проектируемого оборудования на каждом из рассматриваемых участков, в условиях действующего объекта. - Проект должен отражать порядок выполнения очередности работ каждого из проектируемых переходов. - Подрядчик несет ответственность за полноту принимаемых решений при производстве работ. - Предусмотреть систему, не требующую замены или строительства новых АМС. - Разработать программу перехода на новое оборудование в условиях действующего предприятия. - Разработать контрактный график реализации этапов выполнения работ и подробный график реализации технических этапов работ с учетом режима выполнения работ на действующих объектах Компании. - Предусмотреть гарантию на монтаж и оборудование не менее 36 месяцев со дня передачи в эксплуатацию. - Исполнителем согласовывается порядок и график выполнения работ на объекте Компании. - Согласовать материалы и оборудование, их закупку и поставку на объекты. - Предусмотреть организацию обучения двух сотрудников Компании в сертифицированном обучающем центре по теме «Эксплуатация оборудования РРС». - Рассмотреть возможность использования радиочастот, используемых в существующей системе РРС. - Все оборудование должно быть сертифицировано. - Требования к проектированию радиорелейной сети. - Линии радиорелейной связи обеспечивают резервирование ресурса оптоволоконной магистрали на переходе через реку Урал. Резервные линии радиорелейной связи предназначены для обеспечения альтернативной маршрутизации основного канала, в случае повреждения волоконно-оптического кабеля, проложенного под руслами рек. - Необходимо запроектировать линию радиорелейной связи, аналогичную существующей (описание действующей системы приведено в разделе 11) через реку Урал (1 интервал 7,6 км)); - Предусмотреть проектом использование конфигурации резервируемого типа с горячим резервом внешнего и резервированием основных блоков внутреннего оборудования. - Предусмотреть в проекте замену оборудования мультиплексирования в комплексе с оборудованием РРС (рис. 1). - Предусмотреть в проекте интеграцию с существующими системами связи. - Предусмотреть в проекте возможность модернизации системы в плане увеличения скорости передачи данных. Рассчитать максимально возможную на момент проектирования скорость передачи данных. Рассчитать требуемую скорость для решения задач данного технического задания. - Время работы радиорелейных станций – круглосуточно. Рассчитать коэффициент готовности каждого пролета. - Линии радиорелейной связи рассчитывать с условием бесперебойной работы (с учетом помех, вызванных движением речных судов по руслам рек, погодных условий, солнечной интерференции и .т.д.) - Использовать интерфейс Ethernet для подключения к системе мониторинга (согласовать с проектом по РФ – запросить информацию у Компании, в ходе проектирования). Предусмотреть проектом использование общей системы управления, устанавливаемой на Морском Терминале (Новороссийск), позволяющей обнаруживать, локализовать и быстро устранять неисправности, с возможностью одновременно на одном экране управлять всеми ОРС и ПРС. - Предусмотреть проектом исключение использования потоков Е1 и переход на использование пакетной передачи данных (IP) для сервисов, использующих каналы Е1. - Координаты установки оборудования приложены в табл. 1 - Предусмотреть проектом прокладку кабелей до вышки связи по кабельросту. Отразить отдельным чертежом элементы крепления. - Внутреннее проектируемое оборудование РРС разместить в контейнере связи. Отдельно предоставить план расположения оборудования в стойке. - Ввод кабеля в контейнер связи предусмотреть через устройство фидерного ввода. Предусмотреть требования по герметизации фидерного ввода после монтажа. - Предусмотреть в проекте расчет поставки комплекта ЗИП, достаточного для функционирования системы в течении пяти лет. Предусмотреть в проекте формирование перечня критического оборудования. - Обеспечить совместимость предложенного решения с проектируемой аналогичной системой на водных переходах в РФ и системой управления на Морском Терминале, г. Новороссийск. Предусмотреть совместимость ЗИП. Информацию по проектируемой системе запросить у Заказчика в ходе проектирования. - Провести расчет нагрузки на мачты, в том числе ветровой. - Провести расчет электромагнитной совместимости для проведения экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот - Провести расчет распределения уровней ЭМП, границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения ПРТО. - Предусмотреть проектом демонтаж существующего оборудования и фидеров с учетом их сохранности и комплектности. - Проектная документация должна включать в себя, но не ограничиваясь: - пояснительную записку; - проект организации строительства; - схему электроснабжения; - расчет энергопотребления; - схему монтажа; - модель угроз и модель нарушителей; - перечень организационных и технических мер безопасности информации с учетом и на основе моделирования угроз и нарушителей; - раздел проекта содержащий исчерпывающую информацию по информационной безопасности предлагаемого решения; - схему организации связи; - расчеты, подтверждающие работоспособность выбранного технического решения по связи (расчет профиля трассы и параметров радиоканала); - архитектурный раздел проекта с нагрузочными расчетами АМС; - проект частотно-территориального плана, а также материалы для оформления заявки о получении заключения экспертизы электромагнитной совместимости; - раздел с расчетами распределения уровней ЭМП, границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения ПРТО, с экспертными заключениями по материалам расчетом; - IP-план; - В проекте организации строительства указать места для размещения демонтируемого оборудования на период проведения работ по монтажу проектируемого оборудования с учетом его полной сохранности и комплектности. - В пояснительной записке указать требования по передаче Заказчику резервных копий конфигураций настроенного, согласно проектным решениям, оборудования. - Принятые по результатам предпроектного обследования технические решения направить на рассмотрение и согласование в службу систем связи Компании. - Выполнить проектирование всех систем и компонентов связи и АФУ на всех площадках, попадающих в рассматриваемую зону проектирования. - Обеспечить получение разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов для всех ПРТО. - Обеспечить оформление санитарно-эпидемиологическое заключение согласно Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам» - Требования к проведению испытаний: - Предусмотреть проведение: - заводских приемочных испытаний; - автономных испытаний; - интеграционных испытаний на объекте. - Разработать и согласовать программы и методики испытаний. Данные испытания проводятся для подтверждения соответствия проектируемой системы. - Включить (но не ограничиваясь) в программы испытаний: а) тестирование параметров канала с применением: - генерации тестовых сигналов, имитацию аварий и вставку ошибок; - измерения частоты и уровня входного сигнала; - отображения формы сигнала. б) Измерения за период времени: - счета числа ошибок в структурированном и неструктурированном потоках; - вычисления коэффициентов ошибок. в) Выявление аварийных состояний канала. г) Измерение и генерацию фазового дрожания (джиттера). - Требования к строительно-монтажным работам (СМР): - Смонтировать оборудование на объектах в ВР в соответствии с проектом. - Выполнить предусмотренные проектом работы по укладке кабельной продукции, в том числе работы на высоте. - Выполнить предусмотренные проектом работы по монтажу оборудования на АМС. - Выполнить предусмотренные проектом электрические соединения применяемого оборудования. - Провести юстировку. - По окончании работ Исполнитель направляет уведомление с комплектом отчетной документации Компании для организации комиссии для приемки выполненных работ. - Требования к ОПЭ - Целями ОПЭ являются: - приобретение опыта эксплуатации оборудования РРС; - подтверждение заявленных производителем технических характеристик (коэффициента готовности, BER, пропускной способности и т.д.) оборудования в реальных климатических условиях с реальными условиями эксплуатации, проверку которых нельзя ограничить стендовыми или лабораторными испытаниями. - Исполнитель самостоятельно разрабатывает программу ОПЭ, в которую должны быть включены (но не ограничиваясь) цели, ожидаемые эффекты, критерии успешного/отрицательного прохождения ОПЭ, график и условия проведения ОПЭ. - Длительность ОПЭ должна составлять не менее 14 суток. - Приемка результатов ОПЭ оформляется путем подписания Сторонами Акта о результатах ОПЭ. - В случае отрицательного результата ОПЭ, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки и провести повторную ОПЭ - Требования к документации - Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется согласно графику выполнения работ и оформляется путем подписания Сторонами Актов выполненных работ. Объем выполненных работ определяется Актами выполненных работ и должен соответствовать Техническому заданию и приложениям к нему. Обязательным условием процедуры сдачи-приемки является наличие актов скрытых работ, если таковые проводились; сертификатов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на применяемые материалы (протоколов испытаний этих материалов); паспортов на смонтированное оборудование и товарных (товарно-транспортных) накладных на приобретенное оборудование, использованное в процессе производства работ (при монтаже ответственного оборудования и элементов конструкций, обязательное присутствие представителя Компании). Все оборудование должно быть сертифицировано – предоставить сертификат или декларацию соответствия на РЭС Республики Казахстан, выданные при ввозе оборудования (в случае, если оборудование ввезено из государства-участника Евразийского экономического союза, предоставляется сертификат и декларация соответствия на РЭС государства-участника Евразийского экономического союза) - Передать исполнительную документацию (в бумажной форме и на электронных носителях), в составе, но не ограничиваясь: акты скрытых работ, если таковые проводились; сертификаты (качества, соответствия и др.) на применяемые материалы (протоколы испытаний этих материалов); паспорта на смонтированное оборудование и товарно (товарно-транспортные) накладные на приобретенное оборудование, использованное в процессе производства работ (при монтаже ответственного оборудования и элементов конструкций, обязательное присутствие представителя Компании, с двусторонним подписанием актов), санитарно-эпидемиалогические заключения на ПРТО, с протоколами измерения интенсивности ЭМП. - Передать эксплуатационную документацию в составе, не менее: «Руководство (инструкция) администратора», «Руководство (инструкция) пользователя», «Инструкция по эксплуатации системы радиорелейной сети». В эксплуатационной документации описать режимы работы оборудования (нормальный, аварийный), описать необходимость и процесс лицензирования, периодичность и объем ТО, мониторинг работоспособности, производительности и аварий, паспорта и формуляры на оборудование |
|  | Описание существующей системы | - РРС построена на радиорелейном оборудовании MINI-LINK TN 7 семейства Ericsson, в конфигурации резервируемого типа 1+1, работает в диапазоне 7,0 – 8,0 ГГц. Используются интерфейсы емкостью 8хЕ1 со скоростью 16 Мбит/с. - Места установки оборудования: - ОРС1 КР-194: на отметке 39,6м на башне высотой 40,0м. - ОРС2 НПС Атырау КР-204: на отметке 70,0м на башне высотой 100,0м. - Координаты установки оборудования приложены в табл. 1. - С оконечных радиорелейных станций предусматривается, передача резервного канала связи емкостью 8Е1 в основной канал через мультиплексоры. В случае повреждения ВОЛС информация автоматически проходит по резервному каналу радиорелейной связи без перерыва на переключение. - Антенны на ОРС крепятся к трубе с внешним диаметром 114 мм с помощью монтажных комплектов из состава оборудования. Кабель до антенны РРС проложен по кабельросту, закреплен элементами крепления из комплекта крепления кабеля. Ввод кабеля предусмотрен через устройство фидерного ввода. |
|  | Основные требования к выполнению работ | - Подрядчик несет ответственность за полноту принимаемых решений при производстве работ. - При проектировании и проведении работ выполнять требования ГОСТ, СНиП, ВСН и других нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан |
|  | Требования к архитектурно-строительным решениям | - В соответствии с нормативно-технической документацией РК и нормативной документацией Компании. - Привести в проекте нагрузочные расчеты принятых проектных решений. - Все применяемые материалы и оборудование согласовать с Компанией на стадии рассмотрения проектных решений. |
|  | Требования к обеспечению промышленной безопасности, режиму, условиям и гигиене труда | - Режим безопасности и гигиены труда должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов РК, нормативной документации, государственных стандартов и политики в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Компании. - Проект должен предусматривать наличие санитарных паспортов. |
|  | Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий | Все образующиеся в процессе производства работ отходы с момента их образования являются собственностью Подрядчика. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за учет, организацию и обустройство мест временного накопления отходов, вывоз и сдачу в лицензированные организации на обезвреживание или размещение отходов, образующихся в процессе производства работ, своевременную оплату за НВОС от источников строительных работ по собственным нормативно-разрешительным документам. |
|  | Требования к выполнению противопожарных мероприятий | Выполнить требования «Правил пожарной безопасности», утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. |
|  | Требования к режиму безопасности | Подрядчик самостоятельно обеспечивает охрану монтируемых телекоммуникационных систем и оборудования. |
|  | Требования к составу и оформлению документации | ПСД предоставляется Компании в соответствии с требованиями «Инструкция по оформлению проектной и рабочей документации A03-EP-Eng-015, редакция 3», с обязательным уведомлением по электронной почте об отправке проекта в Компанию (в бумаге – на утверждение, в электронном виде – на согласование) на имя координатора проекта и в копию специалистов по контролю технической документации с приложенным перечнем документов в формате .xlsx. |
|  | Материалы, предоставляемые Компанией | Документация, необходимая для разработки рабочего проекта, при наличии в Компании, будет предоставлена проектировщику в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. |
|  | Требования к заземлению и молниезащите | - Выполнить все работы в соответствии с ГОСТ 464-79 «Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения» - Подрядчику необходимо провести измерения существующей системы заземления и определить возможность ее использования. При необходимости предусмотреть работы по ремонту, модернизации или замене ее на проектируюмую. - Предусмотреть в проекте: заземление коаксиального радиочастотного кабеля: - возле антенны на металлоконструкции крепления антенной опоры; - каждые 30 метров по длине кабеля; - возле фидерного ввода в контейнер-аппаратную на металлоконструкции кабельного моста. - Предусмотреть в проекте заземление модуля внешнего исполнения ODU и антенны на шину заземления башни. - Предусмотреть внутреннюю молниезащиту, представляющую собой совокупность устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и грозоразрядников для радиокабелей. |
|  | Требования к электропитанию | - Для обеспечения электропитанием оборудования систем связи на предпроектном обследовании необходимо определить: количественные и качественные параметры существующей электропитающей сети, учесть тип оборудования, планируемого к монтажу, предусмотреть дополнительные материалы, кабельные трассы, необходимые для организации электропитающей сети согласно действующим нормам и правилам. - Произвести выбор оборудования и материалов для электрических сетей исходя из требований, определенных в техническом задании. - Подключение электрооборудования к действующим электросетям выполнять согласно Техническим Условиям, которые запросить отдельным запросом у службы эксплуатации электротехнического оборудования каждого из объектов. Запрос должен учитывать проектируемые нагрузки планы расположения электрооборудования и однолинейные схемы. |
|  | Требования к информационной безопасности | - Реализацию проекта необходимо выполнить в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 и Закона РК от 06.02.23 г. № 194-VII «Об информатизации». - Предусмотреть раздел по информационной безопасности, с разработкой методики оценки рисков информационной безопасности, каталога угроз (рисков) информационной безопасности и плана обработки угроз (рисков) информационной безопасности. - Предусмотреть разделы проекта по ИБ, но не ограничиваясь перечисленным ниже: - меры и технические средства (встроенные, программные, аппаратно-программные) защиты информации, применяемые для обеспечения информационной безопасности каналов связи между объектами АСУ ТП; - основные организационные мероприятия, применяемые для обеспечения информационной безопасности каналов связи между объектами АСУ ТП; - архитектуру системы (подсистемы) обеспечения информационной безопасности, режимы её функционирования и диагностики; - аудит безопасности; - антивирусная защита; - обеспечение доступности; - защита технических средств и систем; - защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов; - реагирование на компьютерные инциденты с использованием существующей системы СОИБ; - управление конфигурацией; - управление обновлениями программного обеспечения; - планирование мероприятий по обеспечению безопасности; - обеспечение действий в нештатных ситуациях; - идентификация и аутентификация. |
|  | Количество экземпляров документации, ПО и лицензий. | - Количество экземпляров проектной, рабочей и исполнительной документации в бумаге: - 1 оригинал (не сброшюрованный комплект, без папок и прозрачных файлов, под резинки или зажимы). - 2 копии бумажных экземпляров, скомплектованных по томам/ разделам, сброшюрованных на пластиковую пружину. - Электронная версия ПД и РД (прилагается к бумажным экземплярам): Электронный носитель с файлами в формате разработки (.dwg, .docx. .xlsx и др.) и .pdf (отсканированная версия с подписями). - Сметная документация в бумаге не присылается, только электронный носитель с файлами в формате разработки (.xml. .abc и др.) и .pdf (отсканированная версия с подписями). - Резервные копии конфигураций настроенного, согласно проектным решениям, оборудования – на электронных носителях, в 2-х экземплярах. - Инсталляционные пакеты ПО– на электронных носителях, в 2-х экземплярах. - Лицензии– на бумажных и электронных носителях. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Разработать и согласовать ведомости объемов работ и спецификации. - Оформить и согласовать с Компанией разделительную ведомость материалов. - В пояснительной записке к сводному сметному расчету указать стоимость закупаемого оборудования и материалов с выделением стоимости ЗИП. |
|  | Требования к представлению расчета стоимости СМР | Сметную документацию выполнить согласно Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в РК. Сметную документацию выполнить ресурсным методом с применением ЭСН РК, утвержденных КДСЖКХ МИР РК, в действующей редакции. Для определения стоимости строительных ресурсов использовать сборники сметных цен на строительные ресурсы, действующие на дату составления сметы. В случае отсутствия цен на строительные материалы и оборудование с необходимыми параметрами и характеристиками в действующих сборниках сметных цен, их стоимость принимается по цене конкретного прайс-листа (ТКП), наиболее близкого к среднеарифметическому значению. Среднеарифметическое значение определяется из не менее чем трех ценовых предложений (прайс-листов) производителей/ дистрибьютеров/ поставщиков, согласованных с Заказчиком. В случае, если имеются цены Поставщиков, которые отличаются более чем на 20% от средней арифметической в любую сторону (уменьшения или увеличения), цена с наибольшим отклонением исключается из расчёта и среднеарифметическая цена рассчитывается заново. При определении стоимости МТР использовать актуальные прайс-листы и ТКП в текущем уровне цен (на момент составления сметной документации). Не менее, чем за два месяца до начала проведения коллективной проверки ПСД, Заказчику предоставляется предварительный перечень материалов и оборудования (по опросным листам, с длительным сроком изготовления, дорогостоящему, уникальному и т.д.) на рассмотрение, с приложением проведенного мониторинга стоимости (прайс-листы и ТКП). Заказчик оставляет за собой право на выборочную проверку стоимости материалов и оборудования на соответствие среднерыночной цене. В случае выявления несоответствия стоимости материалов и оборудования возвращает на доработку. Накладные расходы определить в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов в строительстве РК. Сметную прибыль определить в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в РК. В главы №8 и №9 сводного сметного расчета включить прочие работы и затраты согласно ПОС и Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в РК. Согласно Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в РК в Сводный сметный расчет включить: – затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор; – инженерные изыскания для строительства; – проектные работы; – стоимость шеф-монтажных и пуско-наладочных работ – стоимость экспертизы проектно-сметной документации; – затраты на осуществление авторского надзора; – резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Пересчет из текущего уровня цен в прогнозный уровень цен производится индексами- дефляторами по данным Министерства национальной экономики РК на середину периода выполнения СМР. Продолжительность строительства принимается по ПОС. Приложением к сметной документации предоставить результаты мониторинга строительных ресурсов, отсутствующих в сборниках сметных цен. Выполнить перевод на английский язык сводного сметного расчета и пояснительной записки. |
|  | Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД | В соответствии с требованиями нормативных документов Компании. Чертежи разработанной проектной документации, передаваемой Подрядчиком Компании, должны пройти междисциплинарную проверку ответственными сотрудниками Подрядчика. |
|  | Порядок передачи разработанной документации Компании | Подрядчик передает документацию Компании после получения всех согласований уполномоченных органов, с подписанием Акта сдачи-приемки по выполненным работам и предоставлением необходимых отчетных материалов, предусмотренных в данном Техническом задании. |
|  | Особые условия | - Подрядчик обязуется обеспечить защиту информации, рабочей и обосновывающей документации, гарантировать конфиденциальность. - Подрядчик осуществляет поддержку реализации задач, определенных данным техническим заданием на всем этапе строительства объекта и приемки его в эксплуатацию. - В случае, если в ходе выполнения проектных работ выясняется необходимость проведения дополнительных обследований, данные работы выполняются силами Подрядчика и не могут влиять на стоимость оказываемых услуг. |

Табл. 1 Координаты перехода через реку Урал

| Наименование РРС | Антенная опора | Высота подвеса антенны, м | Азимут, град. | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С.Ш. | В.Д. |
| ОРС1 КР-194 | Существующая башня, 40м | 39,6 | 243 | 47°12'26" | 51°57'34" |
| ОРС2 НПС Атырау КР- 204 | Существующая башня, 100м | 70,0 | 63 | 47°10'36" | 51°52'06" |

Табл. 2 Электропитание

| Наименование РРС | Напряжение, В | Потребление мощности РРС, Вт |
| --- | --- | --- |
| ОРС1 КР-194 | -48 | 150 |
| ОРС2 НПС Атырау 204 | 220 | 300 |

Рис. 1 Схема подключения оборудования РРС