## НПС Комсомольская
Укрупненный перечень объемов работ для Программы строительства объектов внешнего электроснабжения (ВЭС) и модернизации объектов НПС с ГТУ КТК-Р с целью обеспечения непрерывной работы трубопроводной системы КТК
№ | Объект | Кол | Наименование
1 | 2 | 3 | 4
НПС "Комсомольская"
Нефтепроводная система КТК. НПС Комсомольская Строительство новой МНС и сопутствующих сооружений
Магистральная насосная станция
1 | Здание МНС | 1 шт. | Монтаж каркасного сздания пролетом 18,0 м оборудованное опорным краном грузоподъёмностью 25 т, из металлических конструкций с рамно-связевым каркасом и пандусами для заезда. Фундаменты под каркас, фахверк и насосное оборудование – бурозабивные сваи квадратного сечения 400х400мм длиной 7м, с железобетонными ростверками, в количестве 234 шт. В качестве ограждающих конструкций приняты трехслойные панели с негорючим минераловатным утеплителем и облицовкой из оцинкованной стали. Толщина утеплителя принята для стен 100 мм, для кровли 120 мм. Полы выполняются с покрытием из плитки по подстилающему слою из армированного бетона класса В15 толщиной 150 мм, укладываемому на подготовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм. По периметру здания устраивается отмостка шириной 1500мм. Размеры здания в осях – 18,0х84,0х12,38 (h) м. В здании монтируются системы жизнеобеспечения.
2 | Площадка отключающей запорной арматуры МНС | 1 шт. | Устройство канализуемой площадки, с твердым монолитным железобетонным покрытием толщиной не менее 200 мм с бортом по периметру из монолитного ж/б, высотой 150 мм, выступающим над уровнем покрытия. Для сбора дождевых стоков предусмотрены дождеприемные колодцы в количестве 2 шт, габаритными размерами (ДхШхВ) 0,7х0,7х0,4м. Технологическая обвязка устраивается на фундаменты – бурозабивные сваи квадратного сечения 400х400мм длиной 7м, с железобетонными ростверками, в количестве 16 шт. Габариты площадки – 62,9х11,78 м
3 | Технологическое оборудование и трубопроводы | 4 шт. | Монтаж магистрального насосного агрегата для перекачки нефти НМ 4500-650 на общую фундаментную раму, укрупненная сборка трубопроводов комплектной поставки с фланцевыми и разъемными соединениями (включая маслосистему, систему торцевых уплотнений, дренажную систему, всас и выкид насоса), монтаж муфты упругой пластинчатой, монтаж приборов КИПиА
|  | 4 шт. | Монтаж электродвигателя номинальной мощностью 8300 кВт, со вспомогательными системами на общую фундаментную раму/
|  | 1 шт. | Монтаж маслобака подземного трехсекционный емкостью 15 м3 в комплекте
|  | 2 шт. | Монтаж полупогружного насосного агрегата на маслобак трехсекционный
|  | 1 шт. | Монтаж маслобака аккумулирующий (аварийный), объемом 1,0м3, на высоте 6,0 метров
|  | 3 шт. | Монтаж аппаратов воздушного охлаждения
|  | 430 м | Монтаж дренажных трубопроводов DN80, DN50, DN25 (надземно/подземно), на высоте до 5 метров
|  | 230 м | Монтаж трубопроводов маслосистемы DN125, DN80, DN65, DN50, DN25 (надземно/подземно), на высоте до 5 метров
|  | 4 шт. | Монтаж фильтра-тройника фланцевого, DN 700, PN 8,0 МПа
|  | 8 шт. | Монтаж крана шарового фланцевого, с эл. приводом, DN 700, PN 8,0 МПа
|  | 4 шт. | Монтаж затвора обратного (клапана обратного поворотного) под приварку, DN 700, PN 8,0 МПа
|  | 100 м | Монтаж трубы 720х16,0-К52-1 с одним продольным швом по ОТТ-23.040.00-КТН-135-15 (надземная прокладка), на высоте до 5 метров
|  | 100 м | Монтаж трубы 720х16,0-К52-1 с одним продольным швом по ОТТ-23.040.00-КТН-135-15, с заводским антикоррозионным покрытием Тип 1 по ОТТ-25.220.60-КТН-103-15 (подземная прокладка)
4 | Система вентиляции | 8 шт. | Монтаж вент. установки продувки и охлаждения ЭД МНА
|  | 4 шт. | Монтаж вент. установки общеобменой вентиляции
|  | 8 шт. | Монтаж вытяжных вентиляторов
|  | 270 м | Монтаж сварных воздуховодов 1000х1000 с фасонными деталями
|  | 680 м | Монтаж оцинкованных воздуховодов до 1200х800
|  | 12 шт. | Монтаж дефлекторов Ду 800
5 | Система пожаротушения | 8 шт. | Монтаж пеногенераторов
|  | 130 м | Монтаж растворопровода, трубопровод стальной нержавеющий DN125-150
Площадка дренажных емкостей
1 | Площадка дренажных емкостей | 1 шт | Устройство канализуемой площадки с твердым монолитным железобетонным покрытием, бордюром и отмосткой (ДхШ) 13,3х9,3м, толщиной 200...270мм
2 | Фундамент | 2 шт | Бетонная плита (ДхШхВ) 9х3х0,7м
3 | Колодцы | 2 шт | Колодец бетонный (ДхШхВ) 2,4х2,4х2,2м, толщина стенки 200мм
4 | Технологическое оборудование и трубопроводы | 2 шт. | Монтаж подземных дренажных емкостей номинальным объёмом 40 м3 в комплекте с полупогружными насосами производительностью 40 м³/ч и напором 240 м, N=90 кВт.
|  | 30 м | Монтаж технологических трубопроводов DN100 (надземно/подземно), на высоте до 5 метров
|  | 2 шт. | Монтаж крана шарового фланцевого, с эл. приводом, DN 100, PN 8,0 МПа
|  | 2 шт. | Монтаж затвора обратного фланцевого, DN 100, PN 6,3 МПа
|  | 4 шт. | Монтаж крана шарового фланцевого, с ручным приводом, DN 100, PN 8,0 МПа, в колодце
Технологические трубопроводы
1 | Площадка отключающей запорной арматуры | 1 шт | Устройство канализуемой площадки, с твердым монолитным железобетонным покрытием толщиной 200...240мм с бортом по периметру из монолитного ж/б, высотой 150 мм, выступающим над уровнем покрытия и бетонной отмосткой 1500мм с двух сторон. Для сбора стоков предусмотрен ж/б дождеприёмный колодец размерами (ДхШхВ) 0,7х0,7х0,4м. Габариты площадки – 7,8х6,7 м
|  | 2 шт. | Монтаж крана шарового фланцевого, с эл. приводом, DN 1000, PN 8,0 МПа
2 | Технологические трубопроводы | 35 м | Монтаж трубы 720х16,0-К52-1 с одним продольным швом по ОТТ-23.040.00-КТН-135-15 (надземная прокладка), на высоте до 5 метров
|  | 20 м | Монтаж трубы 720х16,0-К52-1 с одним продольным швом по ОТТ-23.040.00-КТН-135-15, с заводским антикоррозионным покрытием Тип 1 по ОТТ-25.220.60-КТН-103-15 (подземная прокладка)
|  | 15 м | Монтаж трубы 1020х17,0-К55-1 с одним продольным швом по ОТТ-23.040.00-КТН-135-15 (надземная прокладка), на высоте до 5 метров
|  | 185 м | Монтаж трубы 1020х17,0-К55-1 с одним продольным швом по ОТТ-23.040.00-КТН-135-15, с заводским антикоррозионным покрытием Тип 1 по ОТТ-25.220.60-КТН-103-15 (подземная прокладка)
|  | 35 м | Монтаж трубы 1020х20,0-К55-1 с одним продольным швом по ОТТ-23.040.00-КТН-135-15 (надземная прокладка), на высоте до 5 метров
|  | 245 м | Монтаж трубы 1020х20,0-К55-1 с одним продольным швом по ОТТ-23.040.00-КТН-135-15, с заводским антикоррозионным покрытием Тип 1 по ОТТ-25.220.60-КТН-103-15 (подземная прокладка)
3 | Фундаменты | 44 шт | Опоры под трубопроводы, идущие ниже уровня планировки из монолитного железобетна на свайных буронабивных фундаментах, стойки для наземной прокладки изготавливаются из металлических прокатных профилей, установленные на монолитные железобетонные ростверки с устройством буронабивных ж/б свай, буронабивные сваи запроектированы как железобетонные стержни диаметром 500 мм.
ЗРУ и КТП
1 | ЗРУ и КТП | 1 шт. | Монтаж каркасного здания пролетом 24 м, из металлических конструкций с рамно-связевым каркасом. Здание устанавливается на монолитный железобетонный постамент размерами 27,05х29,5м и толщиной 300мм, на железобетонных колонах размерами 500х500мм, высотой 2,25м, в количестве 100шт. В качестве ограждающих конструкций здания приняты трехслойные панели с негорючим минераловатным утеплителем и облицовкой из оцинкованной стали. Толщина утеплителя принята для стен 100 мм, для кровли 120 мм. Фундаменты – бурозабивные сваи квадратного сечения 400х400мм длиной 6м, с железобетонными ростверками, в количестве 100шт. В подполье предусмотрены прокатные балки для крепления кабельных конструкций под зданием. Высота постамента не менее 2.0 м от уровня твердого покрытия подполья до низа выступающей конструкции постамента. Пространство под постаментом по периметру имеет съемное ограждение с калитками. Поверхность грунта под зданием спланирована с уклонами в сторону наружных отмосток или водосборов, беспечивающих беспрепятственный отвод воды от сооружения, и имеет твердое покрытие из монолитного железобетона по подготовке из бетона класса В7,5, устраиваемой на подстилающий слой из уплотненного грунта. Размеры здания в осях – 24х27,0х5,7 (h) м.
2 | Устанавливаемое в ЗРУиКТП оборудование | 1 Комплект | Монтаж закрытого распределительного устройства 10 кВ в составе: Распределительное устройство 10 кВ с 16 ячейками - 1 шт; Система оперативного постоянного тока со встроенными АКБ - 2 шт;
|  | 1 шт. | Монтаж шкафа АИИС КУЭ
|  | 1 шт. | Монтаж распределительное устройство высокого напряжения (РУВН-10 кВ) - 1 шт
|  | 1 шт. | Монтаж трансформатора ТСЗ-2500 - 2 шт
|  | 1 шт. | Монтаж распределительного устройства низкого напряжения (РУНН-0,4 кВ) - 1 шт
|  | 1 шт. | Монтаж шкафа активных фильтров гармоник с устройствами компенсации реактивной мощности - 2 шт
|  | 1 шт. | Монтаж щита НКУ-0,4 кВ - 1 шт
|  | 1 шт. | Монтаж СБП со щитом гарантированного питания N1
|  | 1 шт. | Монтаж СБП (питание основного двигателя маслосистемы)
|  | 1 шт. | Монтаж СБП (питание резервного двигателя маслосистемы)
|  | 1 шт. | Монтаж щита НКУ-0,4 кВ (питание потребителей МНА)
|  | 2 шт. | Монтаж щита вентиляции
|  | 1 шт. | Монтаж щита AНКУ-0,4 кВ
|  | 1 шт. | Монтаж щитка групповой рабочего освещения
|  | 1 шт. | Монтаж щитка групповой аварийного освещения
|  | 1 шт. | Монтаж ящик управления освещением
|  | 8 шт. | Монтаж силового шкафа вент. установки
|  | 6 шт. | Монтаж шкафа управления вент. установки
|  | 1 шт. | Монтаж щита собственных нужд
|  | 1 шт. | Монтаж СБП со щитом гарантированного питания N2
|  | 1 шт. | Монтаж щита кондиционирования
|  | 1 шт. | Монтаж панели ПЭСПЗ с АВР
|  | 1 шт. | Монтаж распределительного щита P0024-PP-3-101.1
|  | 1 шт. | Монтаж шкафа УВВ RIO3-P0024NA
|  | 1 шт. | Монтаж шкафа ПЛК CP-P0024ЕC
|  | 1 шт. | Монтаж шкафа УВВ RIO11-P0024JA
|  | 1 шт. | Монтаж шкафа УВВ RI10-P0024JA
|  | 1 шт. | Монтаж шкафа УВВ RIO8-P0024JA
|  | 1 шт. | Монтаж шкафа УВВ RIO9-P0024JA
|  | 1 шт. | Монтаж шкафа УВВ RIO6-P0024JA
|  | 1 шт. | Монтаж шкафа УВВ RIO7-P0024JA
|  | 2 шт. | Монтаж шкафа Ethernet/IP
|  | 1 шт. | Монтаж шкафа УВВ RIO4-P0025NB
|  | 1 шт. | Монтаж шкафа связи N1
|  | 1 шт. | Монтаж шкафа ГГС
|  | 4 шт. | Монтаж шкафов системы мониторинга температуры и вибрации МНА
|  | 1 шт. | Монтаж шкафа ИСБН
Сооружение ЧРП
1 | Сооружение ЧРП | 1 шт | Монтаж четырех блочно-модульных зданий ЧРП-10 кВ для ЭД 8 МВт габаритными размерами каждый 12х11,3м на общем постаменте из стального проката с размерами в осях 50,12х11,07 м и объединённых двускатной крышей. Фундамент – бурозабивные сваи квадратного сечения 400х400мм длиной 6м, с железобетонными ростверками, в количестве 173шт. Покрытие входных площадок – оцинкованный решетчатый настил. Поверхность грунта под зданием спланирована с уклонами в сторону наружных отмосток или водосборов и имеет твердое покрытие из монолитного железобетона по подготовке из бетона класса В7,5, устраиваемой на подстилающий слой из уплотненного грунта. Высота постамента не менее 2,0 м от уровня планировки до низа балочной клетки. В блок-боксах монтируются системы жизнеобеспечения.
Инженерные сети
1 | Кабельные эстакады | 840 | Строительство кабельных эстакад Конструкции отдельно стоящих опор и эстакад для крепления кабельной продукции выполняются несгораемыми из прокатного металла, высотой 3...7м, установленные на монолитные железобетонные ростверки с устройством бурозабивных свай квадратного сечения 400х400мм длиной 7м, в количестве 97шт, фермы переходов через дороги проектируются из прокатного металла.
2 | Сети электроснабжения | Прокладка кабельных линий по эстакаде, частично подземно в защитных трубах (длина кабельных линий и сечение даны предварительно):
|  | 11560 м | КЛ 10 кВ
|  | 20807 м | КЛ 0,4 кВ
2 | Контрольные кабели | Прокладка кабельных линий по эстакаде, частично подземно в защитных трубах (длина кабельных линий и сечение даны предварительно):
|  | 43751м | нг(А)-LS
|  | 10832 м | нг(А)-FRLS
4 | Молниезащита и наружное электроосвещение | 4 шт. | Монтаж прожекторной мачты, совмещенная с молниеотводом, высота H=30,0 м, высота установки площадки обслуживания h=25,0 м; в комплекте со светодиодными прожекторами
5 | Заземление | 370 | вертикальные заземлители (круг 16 мм)
|  | 1900 | горизонтальные заземлители (полоса 4x40)
6 | Сооружения Электрохимзащиты | 1 шт | Монтаж выпрямителя
|  | 12 шт | Монтаж протяженного анодного заземлителя
|  | 14 шт | Монтаж стоек КИП
|  | 8 шт | Монтаж фиксатора точки измерения электрохимического потенциала
|  | 8 шт | Монтаж неполяризующийся медносульфатный электрод сравнения
|  | 32 шт | Присоединение двухжильного кабеля к трубопроводу с применением термитной смеси и последующей герметизации места соединения
7 | Демонтаж существующей КЛ-10 кВ (опора ВЛ 10 кВ Улан-Хол - РУ 10 кВ 2КТП-ВП "Вахтового поселка") | 335 м | Демонтаж одной КЛ 10 кВ в земле
8 | Монтаж проектируемой КЛ-10 кВ (SG-5-101 - РУ 10 кВ 2КТП-ВП "Вахтового поселка") | 660 м | Монтаж одной КЛ 10 кВ в земле
9 | Сети водоснабжения | 400 м | Монтаж трубопровод полиэтиленовый DN63 мм в траншее (водопровод зозяйственно-питьевой)
|  | 1 шт. | Монтаж колодца полимерного диаметром 1500 мм, глубиной до 2 м
10 | Сети пожаротушения | 250 м | Монтаж трубопровод полиэтиленовый DN315-160мм в траншее (водопровод противопожарный)
|  | 190 м (Общая длина) | Монтаж трубопровод полиэтиленовый DN160мм (2 участка) в траншее (сухотруб раствора пенообразователя)
|  | 100 м | Демонтаж участка кольцевого противопожарного водопровода, трубопровод полиэтиленовый DN315мм (подземная прокладка)
|  | 3 шт. | Демонтаж узлов подключения пожарной техники DN50-100 мм (установлены на демонтируемом участке Ду250мм)
|  | 6 шт. | Монтаж узлов подключения пожарной техники DN50-150 мм (надземная установка)
|  | 9 шт. | Демонтаж существующих ж/б колодцев диаметром 1000-1500 мм, глубиной до 2 м
|  | 1 шт. | Демонтаж пожарного гидранта в ж/б колодце диаметром 1500 мм, глубиной до 2 м
|  | 9 шт. | Монтаж колодцев полимерных диаметром 1000-2000 мм, глубиной до 4 м
11 | Сети пром. дождевой канализации | 160 м | Монтаж трубопровода стального DN 100-200 (канализация пром.дождевая)
|  | 170 м | Монтаж трубопровода из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом DN200-300
|  | 9 шт. | Монтаж колодцев ж/б монолитных размером 1500х1500, глубиной до 2,5 м
|  | 4 шт. | Демонтаж существующих ж/б колодцев диаметром 1000 мм, глубиной до 2 м
|  | 40 м | Демонтаж трубопровода стальной DN200 прокладка в траншеи
12 | Охранное освещение | Прокладка кабельных линий подземно в защитных трубах (длина кабельных линий и сечение даны предварительно):
|  | 1160 м | Прокладка кабельных линий подземно в защитных трубах (длина кабельных линий и сечение даны предварительно) КЛ 0,4 кВ
|  | 18 шт | Монтаж опор освещения
12 | ИСБН | Прокладка кабельных линий по эстакадам, ограждению, частично подземно в защитных трубах (длина кабельных линий и сечение даны предварительно):
|  | 10000 м | Медных кабельных линий ИСБН
|  | 1500 м | Чувствительного элемента СОП
|  | 100 шт. | Монтаж оборудования СКУД, СОП (соединительные коробки, контроллеры, блоки питания, считыватели, извещатели)
|  | 30 шт. | Монтаж оборудования видеонаблюдения (шкафы с коммутаторами, видеокамеры)
13 | Сети связи | Прокладка кабельных линий по эстакадам, ограждению, частично подземно в защитных трубах (длина кабельных линий и сечение даны предварительно):
|  | 1000 м | Волоконно-оптический кабель 36ОВ, прокладка по эстакаде, две линии
|  | 1000 м | Волоконно-оптический кабель, прокладка по эстакаде и ограждению до шкафов ИСБН
|  | 500 м | Медных кабельных линий связи (СКС в ЗРУ и КТП, патч-корды)
|  | 500 м | Телефонный кабель 25х2, прокладка по эстакаде
|  | 650 м | Кабель ГГС, прокладка по эстакаде
|  | 20 шт | Монтаж оборудования ГГС (громкоговорители, лампы-вспышки, переговорное устройство)
Пеногенераторный блок
1 | Пеногенераторный блок | 1 шт. | Монтаж здания из 4-х блок-контейнеров габаритами 3х6 м (ШхД), высотой 3,25м, объединённых двускатной крышей. По периметру здания устраивается отмостка шириной 1500мм. Размеры здания в осях – 6,0х12,0 м В пеногенераторном блоке монтируются: баки дозаторы V=2,5 м3 -2 шт ( каждый комплектуется смесителем), дренчерные клапаны - 2 шт, трубная обвязка, системы жизнеобеспечения.
2 | Фундамент | 1 шт. | Фундамент - бурозабивные сваи квадратного сечения 400х400мм длиной 7м в количестве 15шт, с железобетонным ростверком.
Площадка емкостей сбора производственно-дождевых стоков
1 | Площадка емкостей сбора производственно-дождевых стоков | 1 шт. | Устройство неканализуемой площадки с твердым монолитным железобетонным покрытием с габаритными размерами (ДхШ) 14,7х10,15 м, толщиной 200…250мм
2 | Фундамент | 1 шт. | Железобетонная плита с габаритными размерами (ДхШхВ) 13х3,8х0,7м с металлическими хомутами из полосы, которые удерживают емкость от всплытия.
2 | Технологическое оборудование и трубопроводы | 2 шт. | Монтаж подземных емкостей сбора производственно-дождевого стока, номинальным объёмом 100 м3 в комплекте с двумя погружными насосами (на каждую емкость) производительностью 31 м³/ч и напором 21 м, N=5,5 кВт.
|  | 30 м | Монтаж трубопроводов DN100 (надземно/подземно), на высоте до 5 метров
|  | 4 шт. | Монтаж задвижки клиновой фланцевой, с ручным приводом, DN 100, PN 1,6 МПа
|  | 6 шт. | Монтаж затвора обратного фланцевого, DN 100, PN 1,6 МПа
3 | ШУ | 2 шт. | Монтаж шкафов управления
Площадка емкостей сбора конденсата
1 | Площадка емкостей сбора конденсата | 1 шт. | Монтаж полимерной ёмкости сбора конденсата V=10м3 (подземная) Устройство неканализуемой площадки, с покрытием из тротуарной плитки, с габаритными размерами (ДхШ) 3,8х5,4м.
2 | Фундамент | 1 шт. | Монолитная железобетонная плита с габаритными размерами (ДхШхВ) 4х3х0,3м с металлическими хомутами из полосы, которые удерживают емкость от всплытия.
ДЭС
1 | ДЭС | 1 шт. | Монтаж блока ДЭС полной заводской готовности с габаритными размерами (ДхШ) 3х8м
2 | Фундамент | 1 шт. | Устройство площадки из железобетонных плит габаритными размерами (ДхШ) 10х6м
Здание для размещения персонала охраны
1 | Здание для размещения персонала охраны | 1 шт. | Монтаж блок-бокса 3х5м в полной заводской готовности включая: - рабочее, аварийное резервное и аварийное эвакуационное освещение; - бытовая розеточная сеть; - кабели и кабеленесущие конструкции в пределах здания; - система заземления и молниезащиты здания; - система отопления и кондиционирования (ОВКВ); - система пожарной сигнализации.
2 | Фундамент | 1 шт. | Устройство площадки из железобетонных плит габаритными размерами (ДхШ) 10х6м
Генеральный план, благоустройство
1 | Вертикальная планировка |  | Инженерная подготовка территории для размещения МНС, ЗРУ, ЧРП и сопутствующих сооружений. Срезка растительного слоя, погрузка, вывоз на временную площадку - 2641,7м³; Разработка Грунта с перемещением до 50м бульдозером 6021,6м³; Уплотнение грунта 5962м³; Разработка грунта с погрузкой и вывозом на временную площадку 17072,28м³
2 | Ограждение | 430м | Периметральное ограждение площадки из панелей комплекса «Махаон-С150» высотой 2,2 м с устройством козырькового заграждения из армированной колючей ленты диаметром 0,6м, с противоподкопным устройством из монолитного железобетона с армированием, с заглублением 500мм.
3 | Проезды | 800 м | Устройство внутриплощадочных проездов из ж/б плит Дорога. 4.5 м - проезжая часть и 1.0 м - обочины. Общая ширина 6.5 м. Конструкция из 3-х плит (2х6) и по 0.25 м обочины из щебня. Устройство щебоночного основания толщиной 150мм, устройство ЦПС, прослойки геотекстиля - 5160м²; Монтаж плит 2х6х0,14 - 430шт; Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона - 1203м²
4 | Демонтаж существующего ограждения | 280 м | Демонтаж существующего ограждения
Временная подъездная автодорога
1 | Вертикальная планировка | 1558м³ | Инженерная подготовка под устройство проезда
2 | Проезды | 263 шт | Устройство временной подъездной дороги из ж/б плит Дорога. 4.5 м - проезжая часть и 1.0 м - обочины. Общая ширина 6.5 м. Конструкция из 3-х плит (2х6) и по 0.25 м обочины из щебня. Устройство щебоночного основания толщиной 150мм, устройство ЦПС, прослойки геотекстиля - 3222м²; Монтаж плит 2х6х0,14 - 263шт;
ВЗиС
1 | ВЗиС | 800 м | Монтаж ВЗИС (размещение мобильных, инвентарных зданий и сооружений): - Инженерная подготовка территории для размещения ВЗиС; - устройство временной подъездной а/д; - устройство поста охраны (КПП), монтаж ограждения; - устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения (размещение ДЭС); - устройство складских площадок, площадок временного размещения грунта; - обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации. - устройство офиса Подрядчика - Устройство производственной базы - Устройство жилых модулей Подрядчика - Устройство столовой Подрядчика
2 | ВЗиС |  | Устройство отдельных ВЗиС (столовая для ИТР и Заказчика, прачечная, медицинский пункт) на выделенной территории возле вахтового городка Заказчика
Нефтепроводная система КТК. Внешнее электроснабжение НПС Комсомольская Подключение ПС 110 кВ и модернизация ГЗРУ 10 кВ НПС Комсомольская
ЗРУиКТП
1 | Реконструкция ячеек РУ 10 кВ SG-5-01 в существующем здании ЗРУ и КТП | Комплекс работ (EPC) | Работы по модернизации ячеек 01А, 01В, 02А, 02В, 03А, 03В существующего РУ 10 кВ (P0024-SG-5-01) в части замены существующих высоковольтных выключателей 10 кВ, микропроцессоров типа Sepam, трансформаторов напряжения и трансформаторов тока, установки ограничителей перенапряжения, счетчиков электрической энергии, приборов контроля качества электроэнергии 10 кВ, а также требования к устройству функции АВР и ВНР. Работы выполняются специализированным Подрядчиком под ключ (EPC). В рамках модернизации ячеек РУ 10 кВ SG-5-01 требуется: - выполнить предпроектное обследование ячеек; - поставить и выполнить монтаж приборов контроля качества электроэнергии (ПККЭ), расключение цепей вторичной коммутации вновь устанавливаемых приборов, при необходимости выполнить демонтажные и монтажные работы в модернизируемых ячейках; - разработать и согласовать с Заказчиком необходимый комплект технической документации с решениями по модернизации ячеек и конструкторской документации; - разработать документацию по прокладке межпанельных связей вторичных цепей для реализации схемы АВР/ВНР; - организовать поставку оборудования, в т.ч. ЗИП, необходимый для проведения ПНР; - выполнить демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы; - ввести в опытно-промышленную эксплуатацию модернизированное РУ 10 кВ SG-5-01, с учетом периодичности выполнения работ и передать в АО «КТК-Р» исполнительную документацию.
2 | АИИС КУЭ | 1 шт | Установка шкафа АИИС КУЭ , габаритные размеры 600х600х400 мм
Инженерные сети
1 | Кабельные эстакады | 140 | Строительство кабельных эстакад Конструкции отдельно стоящих опор и эстакад для крепления кабельной продукции выполняются несгораемыми из прокатного металла, высотой 3...6,8м, установленные на монолитные железобетонные ростверки с устройством буронабивных свай, которые запроектированы как железобетонные стержни диаметром 500 мм с пространственным каркасом из арматуры длиной 6,1м в количестве 42шт, и 7,1м в количестве 5шт, фермы переходов через дороги проектируются из прокатного металла.
2 | Сети электроснабжения | Прокладка кабельных линий по эстакаде, частично подземно в защитных трубах (длина кабельных линий и сечение даны предварительно):
|  | 1000 м | КЛ 10 кВ
3 | Сети связи | Прокладка кабельных линий по эстакадам, ограждению, частично подземно в защитных трубах (длина кабельных линий и сечение даны предварительно):
|  | 600 м | Телефонный кабель
4 | Ограждение | 34 | Периметральное ограждение площадки кабельной эстакады из панелей комплекса «Махаон-С150» высотой 2,2 м с устройством козырькового заграждения из армированной колючей ленты диаметром 0,6м, с противоподкопным устройством из монолитного железобетона с армированием, с заглублением 500мм.