ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 14485

Трансформатор напряжения емкостной 110-750 кВ

(изделие №1051989)

| № пп | Наименование технических характеристик, данные | Ед. изм. | Требуемые технические характеристики, данные | Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес предприятия-заказчика | - |  |  |
| Описание |  |  |  |  |
| 2 | Трансформатор напряжения ёмкостной 110-750 кВ | - | Трансформаторы напряжения емкостные предназначены для измерения напряжений переменного тока промышленной частоты и передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и (или) устройствам защиты и управления, применяются в сетях на напряжения 110 .' 750 кВ. |  |
| 3 | Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 252 |  |
| 4 | Номинальные первичные напряжения | кВ | 220√3 |  |
| 5 | Номинальные вторичные напряжения | кВ | 100√3, 100 |  |
| 6 | Класс точности/нагрузка | ВА | 0,2/230; ЗР/700; 0,5/580; ЗР/1000; 1,0/1000; ЗР/1500; |  |
| 7 | Емкость, пФ | пФ | 3750-5000 -11300 |  |
| 8 | Номинальная частота | Гц | 50 |  |
| 9 | Температура окружающей среды | С | -40; +60 |  |
| 10 | Испытательное напряжение грозового импульса | кВ | 1050 |  |
| 12 | Испытательное напряжение коммутационного импульса | кВ | 850 |  |
| 13 | Испытательное напряжение промышленной частоты | кВ | 460 |  |
|  | Длина пути утечки | см/кВ | 2.0-3.1 |  |
| 14 | Категория размещения |  | Наружная |  |
| 15 | Схема соединения |  | Звезда |  |
| 16 | Габаритные размеры, не более | мм | 2988х419х292 |  |
| 16 | Масса, не более | кг | 517 |  |
|  | ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом) |  |  |  |

Примечание:

- Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.

Старший инженер-электрик            ________________                Набугорнов А.А.

Должность					      Подпись			          Ф.И.О.

Дата   04.09.2017 года.