КРАНЫ ШАРОВЫЕ

ДО DN 300 С НОМИНАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО PN 16.0 MПА

опросный лист

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | № | ШК-Ду100-ЗР |
| --- | --- | --- |
| ДЛЯ ЗАКАЗА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ |  |  |

| № п/п | Запрашиваемые данные | Единицы измерения | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование и адрес проектирующей организации | - | - |
| 2 | Наименование и адрес предприятия-заказчика | - | АО Каспийский трубопроводный консорциум АГРС НПС «Кропоткинская» |
| 3 | Тип запорной арматуры | - | Кран шаровой фланцевый под электропривод |
| 4 | Количество | шт. | 2 |
| 5 | Назначение | - | для использования в качестве запорного устройства с газообразными средами |
| 6 | Обозначение изделия | - | ЗАРДП 100.063.27-00Э |
| 7 | Изготовитель | - | ООО «ИК Энерпред-Ярдос» |
| 8 | Номинальный диаметр DN | мм | 100 |
| 9 | Номинальное давление PN | кг/см² | 63 |
| 10 | Температура рабочей среды | ̊ С | От минус 40 ̊C до +160 ̊C |
| 11 | Климатическое исполнение изделия | - | У1 (от -40 ̊С до +40 ̊С) по ГОСТ15150-69 |
| 12 | Герметичность затвора, класс | - | А по ГОСТ 9544-2015 |
| 13 | Тип присоединения к трубопроводу | - | фланцевый |
| 14 | Исполнение фланцев по ГОСТ 12815-80 | - | 7 |
| 15 | Коэффициент гидравлического сопротивления | - | 0,1 |
| 16 | Масса, не более | кг | 97 |
| 17 | Направление подачи среды | - | любое |
| 18 | Исполнение по сейсмостойкости | - | для районов с сейсмичностью до 6 баллов по шкале MSK64 (СО) |
| 19 | Ном. крут. момент на шпинделе | Н*м |  |
| 20 | Материал корпуса | - | сталь |
| 21 | Тип управления | - | электрический |
| 22 | Вид установки | - | надземное, на открытой площадке |
| 23 | Строительная длина | мм | 406 |
| 24 | Установочное положение на трубопроводе | - | произвольное |
| 25 | Антикоррозионное покрытие | - | атмосферостойкое эпоксидное покрытие- один слой 200 мкм |
| 26 | Срок службы до списания | лет | 30 |
| 27 | Назначенный срок службы | лет | 30 |
| 28 | Назначенный срок службы | циклов | 6000 |
| 29 | Ресурс до списания | циклов | 6000 |
| 30 | Наработка на отказ | циклов | 2000 |
| 31 | Срок сохраняемости без переконсервации | месяц | 36 |
| 32 | Наличие теплоизоляции | - | без теплоизоляции |
| № п/п | Запрашиваемые данные | Единицы измерения | Технические характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | Наработка на отказ | циклов | 2000 |
| 34 | Срок сохраняемости без переконсервации | месяц | 36 |
| 35 | Наличие теплоизоляции | - | без теплоизоляции |
| 36 | Тип привода | - | AUMA |
| 37 | Комплектность | - | Полностью собранный кран со всеми детелями, узлами и комплектующими изделиями в соответствии со спецификацией, без привода. Сопроводительная документация, включая-паспорт крана, чертеж общего вида крана, руководство по эксплуатации, акт приемо-сдаточных испытаний, разрешительная документация (копия сертификата соответствия или декларация о соответствии ТР ТС 01/2011 и ТР ТС 032/2013), сертификат качества (паспорт) антикоррозионного покрытия, упаковочный лист, расчет на прочность корпусных деталей или выписка из расчета, расчет на сейсмостойкость или выписка из расчета, чертежи выемных деталей (при наличии). |
| 38 | Требования к сертификации | - | Поставщик оборудования должен предоставить сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности, разрешение Ростехнадзора на применение в составе опасных производственных объектов. |

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА

___________                 Новиков Ф.В. мастер по ЭОГО  тел.8 989 849-68-17__

(подпись)	                  	      (расшифровка подписи, должность, контактный телефон)

Приложение №1: