## Титульный_лист
Опросный лист на преобразователь температуры
Data sheet on the temperature converter
Номер контракта/
Rev.CPC |  |  |  |  | MoC number |  |  | Date of issue
Изм. | Дата | Описание изменений |  |  |  |  | Внес изм. | Проверил |  | Утвердил
Rev | Date | Revision Description |  |  |  |  | Revised | Check |  | Approved
ТОПНиГ | Грачев |  |  | 2022-06-17
Отдел | Фамилия |  | Подпись | Дата | Отдел | Фамилия | Подпись |  | Дата
Department | Name |  | Signature | Date | Department | Name | Signature |  | Date
Согласовано |  |  |  |  | Agreed
НЕФТЕПРОВОДНАЯ СИСТЕМА КТК CPC CRUDE OIL PIPELINE SYSTEM
Перевел Translated | Прончук |  |  | 2022-06-17
Нормоконтр. Rf code Cntl | Поликашина |  |  | 2022-06-17 | PS-5 |  | Stage | Sheet No |  | Tot.Shts
[7 empty] | DD | 1 |  | 3
Утвердил Approve | Князькин |  |  | 2022-06-17 | Data sheet on the temperature converter |  | JSC GIPROVOSTOKNEFT
[7 empty] | Samara |  |  | 2022
Нач.отдела Head of Dpt | Задохин |  |  | 2022-06-17 | [5 empty] | Изм./Rev
1
Гл.спец. Chf.Spec. | Артюшин |  |  | 2022-06-17
Проверил Check | Касаткина |  |  | 2022-06-17 | НПС-5 |  | Стадия | Лист |  | Листов
Разработал Dsng | Шугаева |  |  | 2022-06-17 |  |  | РД | 1 |  | 3
Должность | Фамилия |  | Подпись | Дата | Опросный лист на преобразователь температуры |  | АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
Position | Name |  | Signature | Date |  |  | Самара |  |  | 2022
Каспийский Трубопроводный Консорциум
Caspian Pipeline Consortium
ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
GIPROVOSTOKNEFT
АО Каспийский Трубопроводный Консорциум – К
JSC Caspian Pipeline Consortium – K
К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
FOR WORK EXECUTION
________________ ______________
(должность, подпись, position, signature) (ФИО, name)
Дата, date ___________________
Все предшествующие ревизии чертежа должны быть уничтожены и заменены данной
All Previous Drawing Revisions Should Be Destroyed and Superceded By This Revision

## ТЕ
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЕ 1118463 |  |  |  | ЛИСТ | 2 | ИЗ | 3
[5 empty] | SHEET | 2 | OF | 3
Для заполнения Поставщиком To be filled in by Manufacturer
ОБЩЕЕ GENERAL | 1 | Обозначение Tag No. |  | ТЕ
| 2 | Назначение Service |  | Предназначен для непрерывного измерения температуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел в промышленности. Датчик преобразует изменение температуры в изменение электрического сопротивления постоянного тока.
| 3 | No сх.труб.обвязки и КИП
P&ID Number
| 5 | Монтаж: |  | По месту
|  | Mounting: |  | Local
| 6 | Диапазон окружающих температур, °С: |  | от минус 34 до плюс 51 | *
|  | Ambient temperature range, °С: |  | from minus 34 to plus 51
ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ FLUID PARAMETERS | 7 | Рабочая среда |  | Воздух
|  | Fluid |  | Crude oil
| 8 | Рабочая температура |  | от - 40 до 85 | *
|  | Operating temperature |  | from - 40 to 85
ПРИБОР GAUGE | 9 | Материал корпуса: |  | Нерж.сталь 12Х18Н10Т | *
|  | Body Materials: |  | Stainless steel 12Х18Н10Т
| 10 | Тип измерительного преобразователя: |  | Интеллектуальный HART-преобразователь с гальванической развязкой ИП0304/М1-Н | *
|  | Type of measuring transducer: |  | Intelligent HART converter with galvanic isolation IP0304/M1-H
| 11 | Вид взрывозащиты: |  | Искробезопасная электрическая цепь «i» (Exi) | *
|  | Type of explosion protection: |  | Intrinsically safe electrical circuit (Exi)
| 12 | Виброустойчивость: |  | Высокая | *
|  | Vibration resistance: |  | High
| 13 | Выходной сигнал: |  | Токовый выходной сигнал 4-20 мА | *
|  | The output signal: |  | Current output signal 4-20 mA
| 14 | Температурный диапазон настройки: |  | от -50 до +200 | *
|  | Temperature setting range: |  | from -50 to +200
| 15 | Основная погрешность: |  | 0.25 | *
|  | Еrror rate: |  | 0.25
| 16 | Длина погружаемой части защитного корпуса: |  | 400 мм | *
|  | Length of the submerged part of the protective case: |  | 400 mm
| 17 | Диаметр погружаемой части защитного корпуса: |  | 10 мм | *
|  | Diameter of the submerged part of the protective case: |  | 10 mm
| 18 | Резьба на установочном штуцере: |  | М20х1,5 | *
|  | Thread on the mounting fitting: |  | М20х1,5
| 19 | Тип установочного штуцера |  | Подвижный | *
|  | Type of installation fitting: |  | Mobile
| 20 | Исполнение кабельного ввода: |  | Ввод кабельный взрывозащищенный | *
|  | Cable entry design: |  | Cable entry explosion-proof
| 21 | Материал клеммных головок: |  | Алюминиевый сплав | *
|  | Terminal head material: |  | Aluminum Alloy
| 22 | Степень защиты корпуса |  | IP66/IP68 | *
Еnclosure protection degree
| 23 | Изг-ль и No модели |  | ТСПУ 031С/ХТ-Э1/ Exi /В-4/20-(-50/200) -0,25-400-10 -Н –М - М20х1,5 -1-КВ5(D9-17/d6-12)-П (СКБ Термоприбор) | *
MFR. & Model No.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ADDITIONAL REQUIREMENTS | 24 | Вид метрологической приемки: |  | Поверка | *
|  | Type of metrological acceptance: |  | Verification
| 25 | Средний срок службы: |  | Не менее — 20 лет | *
|  | Average service life: |  | At least 20 years old
| 26 | Габаритные размеры |  | См. рисунок 1 | *
|  | Overall dimensions |  | See figure 1
| 27 | Маркировка СИ |  | СИ должны иметь однозначную идентификацию, которая может обеспечиваться наличием заводского, серийного номера или другого цифробуквенного обозначения на корпусе средства измерений | *
|  | Labelling |  | Serial number to be engraved on the meter body
| 28 | Требования к сопроводительной документации |  | Паспорт СИ | *
| 29 |  |  | Свидетельство о первичной метрологической поверке | *
| 30 |  |  | Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 | *
| 31 |  |  | Сертификат об утверждении типа средств измерений | *
| 32 |  |  | Руководство по эксплуатации СИ | *
| 33 | Прочее |  | Срок действия метрологической поверки должен истекать не менее чем через 6 месяцев от момента передачи оборудования Заказчику | *
Other
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ / DATA SHEET |  |  |  | ЛИСТ | 3 | ИЗ | 3
| НА МАНОМЕТРЫ / FOR PRESSURE GAUGES |  |  |  | SHEET | 3 | OF | 3
Рисунок 1- Габаритные размеры
Figure 1-Overall dimensions
Примечание: поля, отмеченные * подлежат обязательному заполнению Поставщиком (при заполнении полей указывать "Да", "Нет", "Соответствует", "Не соответствует" или иную конкретизирующую информацию)