| Опросный лист на приточную установку Р0024-ASP-EN-0001A/B-0004A/B системы продувки и охлаждения двигателей МНА НПС «Комсомольская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р JSC Caspian Pipeline Consortium – R К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ FOR WORK EXECUTION _____________________________________________________________ (должность, подпись, position, signature) (ФИО, name) Дата, date ___________________. Все предшествующие ревизии чертежа должны быть уничтожены и заменены данной; All Previous Drawing Revisions Should Be Destroyed and Superceded By This Revision. |
| 1 |  |  | R-PD-24-0007-2.2 |  |  |  |  |  |  | УИ-2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм.КТК/ Rev.CPC |  |  | Номер контракта/ Contract number |  |  |  |  |  |  | Номер УИ/ MoC number |  |  |  |  |  |  | Дата выпуска/ Date of issue |  |  |  |  |
| 1 | 14.03 |  | Утверждено для закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. Rev | Дата Date |  | Описание изменения Revision description |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внес изм. Revised |  | Проверил Check |  |  |  | Утвердил App. |  |  |
| ЭТО |  |  | Бойков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАСУТП |  |  | Артюшин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел Department |  |  | Фамилия Name |  | Подпись Signature |  |  | Дата Date | Отдел Department |  | Фамилия Name |  |  | Подпись Signature |  |  |  | Дата Date |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО AGREED BY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | НЕФТЕПРОВОДНАЯ СИСТЕМА КТК |  |  |  |  | CPC CRUDE OIL PIPELINE SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stage |  | Sheet no. |  |  |  | Tot. Shts |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DD |  | 1 |  |  |  | 37 |  |  |
| Перевел Translated |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JSC GIPROVOSTOKNEFT Samara 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техконтр. Eng.cntl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормоконтр Rf code cntl. |  | Поликашина |  |  |  | 14.03 | R-PD-24-0007-2.2-24-35E-5003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм./Rev |
| Утвердил Approve |  | Блинков |  |  |  | 14.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Нач.отдела Head of dpt |  | Федотов |  |  |  | 14.03 | НПС «КОМСОМОЛЬСКАЯ». СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ МНС И СОПУТСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гл. спец. Chf. special. |  | Абламонова |  |  |  | 14.03 | ОСНОВНОЙ ПЕРИОД НПС «КОМСОМОЛЬСКАЯ» |  |  |  |  |  | Стадия |  |  | Лист |  |  |  | Листов |  |
| Проверил Check |  | Абламонова |  |  |  | 14.03 |  |  |  |  |  |  | РД |  |  | 1 |  |  |  | 37 |  |
| Разработал Dsgn |  | Травина |  |  |  | 14.03 | Опросный лист на приточные установки Р0024-ASP-EN-0001A/B-0004A/B системы продувки и охлаждения двигателей МНА |  |  |  |  |  | АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ Самара 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность Position |  | Фамилия Name |  | Подпись Signat. |  | Дата Date |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Файл RPD2400072.22435E5003_1.docx

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения и сокращения	3

Лист технических данных	4

Компоновочные чертежи установок	10

Требования к локальной (комплектной) системе автоматики	11

Электропитание	22

Типовая схема размещения шкафов управления и электропитания	27

Типовая схема подключения рабочей и резервной вентиляционной системы	28

Нормативные ссылки	29

Запасные части	30

Требования к составу конструкторской документации, необходимой для разработки РД, монтажа, ПНР, приемки и эксплуатации оборудования	31

Транспортирование и хранение	33

Приложение А Реестр необходимой конструкторской документации	34

1 Обозначения и сокращения

Заказчик/Покупатель – АО «КТК-Р»

ЗИП – комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей

ЗПИ – заводские приемочные испытания

ИБП – источник бесперебойного питания

КИП – контрольно-измерительные приборы

КД – конструкторская документация

МНА – магистральный насосный агрегат

НТД – нормативно-техническая документация

ОЛ – опросный лист

ПЛК- программируемый логический контроллер

ПЛК СОПГ – контроллер системы обнаружения пожара и газа                          	                        	ПНР – пуско-наладочные работы

ПМИ – программа и методика испытаний

ПЧ – преобразователь частоты

СИ – средство измерений

СОПГ – система обнаружения пожара и газа

Шкаф ПЧ – шкаф размещения преобразователя частоты

ШУ – шкаф управления/автоматизации

2 Лист технических данных

| Требование |  | Критерии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вновь вводимое оборудование |  | Да |  |  |  |  |
| Замена изношенного оборудования |  | Нет |  |  |  |  |
| Объект размещения оборудования |  | Магистральная насосная |  |  |  |  |
| Адрес объекта |  | НПС «Комсомольская» |  |  |  |  |
| Тип вентиляционной установки |  | Приточная |  |  |  |  |
| Сейсмичность площадки строительства |  | 7 баллов* (принято Заказчиком с целью унификации оборудования) |  |  |  |  |
| Назначение |  | Охлаждение и продувка электродвигателя магистрального насоса (МНА) |  |  |  |  |
| Количество вентиляционных установок |  | Всего 4 системы. Каждая система состоит из рабочей установки, 1 шт., и резервной установки, 1 шт. |  |  |  |  |
| ТЭГ-номер оборудования |  | P0024-ASP-EN-0001A, P0024-ASP-EN-0001В, P0024-ASP-EN-0002A, P0024-ASP-EN-0002В, P0024-ASP-EN-0003A, P0024-ASP-EN-0003В P0024-ASP-EN-0004A, P0024-ASP-EN-0004В A – рабочая установка, B – резервная установка |  |  |  |  |
| Размещение вентиляционной установки |  | Место размещения вентиляционной установки |  | В помещении Венткамеры, Tвн=плюс 10°С |  |  |
|  |  | Категория помещения для размещения вентиляционной установки по пожарной опасности |  | Д |  |  |
|  |  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | 4 |  |  |
| Параметр |  |  | Требуемое значение |  | Ответ Поставщика |
|  | Характеристики установки |  |  |  |  |
|  | Исполнение |  | Каркасно-панельного типа. С учетом требований к корпусу раздела 3 CPC-35002 (конструкция корпуса, его пространственная жесткость, уплотнение дверей и межсекционных соединений должны обеспечивать отсутствие утечек и деформации корпуса с учетом значений полного давления вентилятора) |  |  |
|  | Конструктивное исполнение (напольная/подвесная) |  | Напольная, рабочая и резервные установки размещаются друг около друга |  |  |
|  | Сторона обслуживания и подключения: |  |  |  |  |
|  | - справа |  | P0024-ASP-EN-0001A, P0024-ASP-EN-0002A, P0024-ASP-EN-0003В, P0024-ASP-EN-0004В |  |  |
|  | - слева |  | P0024-ASP-EN-0001В, P0024-ASP-EN-0002В, P0024-ASP-EN-0003A, P0024-ASP-EN-0004A |  |  |
|  | Поставка (блоки, моноблоки, панели) |  | Блоки |  |  |
|  | Цветовые решения |  | RAL 7035 (ВРД КТК 194.01.2024, п. 6.7.7) |  |  |
|  | Функциональное назначение установки |  | Продувка ЭД МНА перед запуском по команде от системы автоматизации НПС Заказчика с последующим охлаждением ЭД МНА после его запуска. (Предусмотреть управление нагревателем воздуха в зависимости от температуры наружного воздуха. Предусмотреть в логике вент. установки режимы «Зима» и «Лето». Описание алгоритмов работы нагревателей согласовать с Заказчиком на этапе КД) |  |  |
|  | Особые требования |  | Взрывозащищенное для зоны 2, взрывоопасной смеси IIA T3, применимо для каждого компонента, включая, но не ограничиваясь: корпус, привода, жалюзийные заслонки, эластичные вставки, фильтры, нагреватель, вентилятор, все кабельные ввода приточной установки, соединительные клеммные коробки и приборы КИПиА, включая, но не ограничиваясь: реле перепада давления, реле температуры воздуха, термостаты защиты, реле защиты от перегрева, канальный датчик температуры приточного воздуха, кнопка аварийного отключения. Примечание: использование технических средств КИП и приводов вентиляционных заслонок в общепромышленном исполнении с размещением указанного оборудования во внешних корпусах, обеспечивающих защиту по типу «взрывозащищенная оболочка», не допускается. |  |  |
|  | Производительность, м³/ч (с учетом 10% запаса) |  | 25750 (по данным Изготовителя электродвигателя МНА) |  |  |
|  | Давление на выходе из установки (без учета аэродинамических потерь непосредственно в приточной установке), Па |  | 2000, Па При подборе пары мотор-колесо предусмотреть возможность выхода на рабочую точку с обеспечением требуемого расхода (пункт 1.8) в зависимости от переменных значений потерь давления (min/max) посредством изменения частоты двигателя. Значения необходимой частоты/мощности двигателя (при температуре перемещаемого воздуха -38°С, -22°С, 0°С, +15°С, +43°С) указать в конструкторской документации. |  |  |
|  | Тип теплоносителя |  | Электричество |  |  |
|  | Стандарт Заказчика на вентиляционное оборудования |  | СРС-35001 СРС-35002 |  |  |
|  | Состав установки |  |  |  |  |  |
|  | Забор воздуха, ориентация клапана (горизонтальный/вертикальный) |  | Вертикальный |  |  |
|  | Гибкая вставка на входе (да/нет) |  | Да |  |  |
|  | Клапан воздушный (да/нет) |  | Да Конструкция жалюзи должна обеспечить полное прилегание ламелей при закрытом положении и не пропускать воздух противотоком |  |  |
|  | Тип привода клапана |  | С электроприводом (24 В) |  |  |
|  | С концевыми выключателями (да/нет) |  | Да |  |  |
|  | Электрообогрев воздушного клапана (да/нет) |  | Нет |  |  |
|  | Электрообогрев привода (да/нет) |  | Нет |  |  |
|  | Секция фильтра грубой очистки (да/нет): |  | Да |  |  |
|  | Класс фильтра |  | G2 (плоский металлический фильтр)+G4 |  |  |
|  | Секция фильтра тонкой очистки (да/нет): |  | Да |  |  |
|  | Класс фильтра |  | F7 |  |  |
|  | Перемещаемая смесь |  | Чистый воздух (без взрывоопасных и химических примесей) |  |  |
|  | Требования к чистоте воздуха |  | не более 0,2 мг/м3 (по данным Изготовителя электродвигателя МНА) |  |  |
|  | Секция воздухонагревателя (да/нет): |  | Да |  |  |
|  | Тип воздухонагревателя |  | Электрический (предусмотреть регулирование мощности воздухонагревателя) |  |  |
|  | Сальник кабельного ввода силовой коробки воздухонагревателя |  | Смотри раздел 5, п. 2.1 |  |  |
|  | Внутренняя компоновка расключений силовой коробки воздухонагревателя |  | Габариты и компоновка внутренних расключений силовой коробки электронагревателя должна учитывать возможность беспрепятственного и безопасного доступа эксплуатирующего персонала к контактным соединениям электронагревателя. Если периодическое обслуживание контактных соединений электронагревателя не требуется, Изготовитель оборудования должен направить соответствующее официальное заключение изготовителя электрокалорифера в адрес Заказчика |  |  |
|  | Температура воздуха на входе, °С |  | минус 32/плюс 43 |  |  |
|  | Температура воздуха на выходе в режиме «Электродвигатель МНА в работе» (охлаждение), °С |  | минус 32 (По данным Изготовителя электродвигателя МНА) |  |  |
|  | Температура воздуха на выходе в режиме «Продувка», °С |  | минус 22 (По данным Изготовителя электродвигателя МНА) |  |  |
|  | Требуемая (электрическая) мощность, кВт |  | 120 кВт (3 ступени по 40 кВт каждая) |  |  |
|  | Секция вентилятора: |  |  |  |  |
|  | Ориентация выхода воздуха |  | Вверх |  |  |
|  | Исполнение вентилятора |  | Лопатки загнутые назад, прямой привод от электродвигателя, (использование ременной передачи не допускается). |  |  |
|  | Гибкая вставка на выходе (да/нет) |  | Да |  |  |
|  | Клапан воздушный (да/нет) |  | Да (неутепленный) Конструкция жалюзи должна обеспечить полное прилегание ламелей при закрытом положении и не пропускать воздух противотоком |  |  |
|  | Ориентация клапана (горизонтальный/вертикальный) |  | Горизонтальный |  |  |
|  | Тип привода клапана |  | С электроприводом (24 В) |  |  |
|  | Привод с концевыми выключателями (да/нет) |  | Да |  |  |
|  | Электрообогрев воздушного клапана (да/нет) |  | Нет |  |  |
|  | Двигатель вентилятора: |  |  |  |  |
|  | Исполнение по взрывозащите |  | Взрывозащищенное |  |  |
|  | Мощность, кВт |  | По расчетной мощности электроприводного вентилятора |  |  |
|  | Преобразователь частоты (да/нет) |  | Да, в комплекте с сетевыми фильтрами на входе и синус фильтрами на выходе ПЧ. Мощность ПЧ на 30 % больше мощности двигателя |  |  |
|  | Скорость вращения, об/мин |  | не более 3000 об/мин (уточнить на стадии разработки КД). Рабочая частота при номинальном расходе должна быть на 10-15 % меньше максимальной частоты электродвигателя. |  |  |
|  | Частота, Гц |  | не более 50Гц, на 10—15 % меньше максимального режима ПЧ в номинальном режиме. |  |  |
|  | Сальник кабельного ввода двигателя |  | Смотри раздел 5, п. 2.1. |  |  |
|  | Опорная рама (да/нет): |  | Да, высотой не менее 200 мм |  |  |
|  | Габаритные размеры (проектные значения) |  |  |  |  |
|  | Длина не более, мм |  | По данным Изготовителя, не более 5200 мм |  |  |
|  | Ширина не более, мм |  | По данным Изготовителя, не более 1995 мм |  |  |
|  | Высота не более, мм |  | По данным Изготовителя, не более 2475 мм (с учетом высоты гибкой вставки) |  |  |
|  | Компоновка |  | см. Раздел 3 |  |  |
|  | Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |
|  | Кнопка аварийного останова на корпусе установки (да/нет), тип конструкции кнопки и типоразмер комплектного сальника |  | Да (на рабочей и на резервной установке). Кнопка взрывозащищенного исполнения красного цвета типа “грибок” с фиксацией в нажатом положении и с защитой от случайного нажатия; установка на высоте 1.5 м от уровня пола; в комплекте со взрывозащищенным уплотнительным кабельным сальником под бронированный кабель 2х2х1.5 мм2, (внешним диаметром 16,7…20,4 мм, диаметр под броней 12,3...15,1 мм). Место размещения и размер сальника кнопки уточнить и согласовать с Заказчиком на этапе разработки КД. |  |  |
|  | Параметры электроснабжения |  | 400 В, 50 Гц, 3ф+N+PE |  |  |
|  | Комплектовочная ведомость материалов и оборудования (да/нет) |  | Да |  |  |
|  | Чертеж кривой вентилятора (да/нет) |  | Да, включая совмещенную кривую вентилятора и электродвигателя |  |  |
|  | Монтажный чертеж установки и закладных конструкций на воздуховодах для установки приборов КИП (да/нет) |  | Да |  |  |
|  | Сертификат соответствия (да/нет) |  | Да |  |  |
|  | Сертификаты ТР ТС 010 и ТР ТС 012 (да/нет) |  | Да |  |  |
|  | Назначенный срок службы, лет |  | Не менее 20 |  |  |
|  | Требования к ЗИП |  | Количество ЗИП определяет Изготовитель, см. требования раздела 9 ОЛ. |  |  |
|  | Требования к маркировке, упаковке и консервации |  | См. раздел 1.6 и раздел 17 CPC-35002, раздел 11 ОЛ. Необходимую предупредительную маркировку выполнить в соответствии с ВРД КТК 194.01.2024 п. 6.7.7, п.6.7.8, п. 6.7.9 |  |  |
|  | 3D модель приточной установки (да/нет) |  | 3D модель вентиляционной установки в фактических габаритах с учетом размещения всего оборудования внутри и снаружи установки, включая клеммные коробки, кабеленесущие конструкции и приборы КИПиА. 3D-модель должна быть передана в одном из следующих форматов: формат разработки Model Studio CS (dwg), формат IFC или NWD |  |  |
|  | Руководство по ремонту (да/нет) |  | Да |  |  |
|  | Особые требования к конструктиву, комплектному КИП |  |  |  |  |  |
|  | Комплектное оборудование КИП должно соответствовать требованиям ОТТ 09.01.2024 «Контрольно-измерительные приборы. Общие технические требования». Модели комплектного оборудование КИП должны соответствовать требованиям, обеспечивающим унификацию оборудования, и должны быть согласованы с Заказчиком. Требования к шкафам управления и питания изложены в разделах 4-7 ОЛ. |  |  |  |  |
|  | В конструктиве приточных установок предусмотреть закладные конструкции и присоединительные элементы, обеспечивающие подключение воздуховодов и оборудование КИП |  |  |  |  |
|  | Для обеспечения присоединений силовых питающих линий и контрольных цепей в комплекте приточных установок должны быть предусмотрены соединительные коробки взрывозащищенного исполнения, оснащенные кабельными вводами с сальниковыми уплотнениями заданных диаметров, укомплектованными кольцами для заземления кабельного ввода. Диаметры сальниковых вводов уточнить на стадии разработки и согласования КД с учетом размещения комплектных шкафов питания и управления на удалении от приточной установки (расстояние 180-205 м). Указанные коробки, промежуточные кабельные линии и проводники (от указанных коробок до органов управления, КИП и потребителей приточных установок), обеспечивающие внутреннюю коммутацию, органы управления и КИП, защитные устройства, необходимые для надёжной эксплуатации установки, должны быть предусмотрены Изготовителем установки в составе комплектной поставки. |  |  |  |  |
|  | Кабельные лотки, монтажные элементы, обеспечивающие прокладку кабельных трасс от комплектных соединительных коробок до оборудования КИПиА, приводов воздушных заслонок, двигателя вентилятора, электронагревателя – в зоне ответственности завода-изготовителя приточных установок. Монтаж указанных кабельных трасс выполняется представителями завода-изготовителя в рамках шеф-монтажных работ на строительной площадке при сборке блоков приточной установки на единую раму. |  |  |  |  |
|  | Шкаф управления вентиляционной установкой располагается в отдельном помещении в здании «ЗРУ и КТП». Кабели от комплектно поставляемых соединительных коробок, обеспечивающих подключение соответствующего оборудования в шкафу управления, до шкафа управления в комплект поставки оборудования не входят – в зоне отв. Заказчика. Кабельные линии между силовой частью с ПЧ и шкафом управления – в зоне ответственности Поставщика |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектности и качеству |  |  |  |  |  |
|  | Качество, комплектность, технические характеристики поставляемого оборудования должны соответствовать требованиям РД, стандартам, нормам промышленной безопасности, ГОСТам, иной обязательной документации и дополнительным требованиям, которые указаны в приложениях к ОЛ |  |  |  |  |
|  | Любые отклонения от данного Опросного Листа должны быть обоснованы и включены Поставщиком/Изготовителем в таблицу технических отклонений. Отклонения считаются применимыми только после согласования Заказчиком. |  |  |  |  |
|  | В случае противоречий в требованиях НТД, ОЛ, чертежах Рабочей Документации Поставщик/Изготовитель должен дополнительно обратиться к Заказчику для разъяснений. |  |  |  |  |
|  | Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться паспортами, выдаваемыми Изготовителем, сертификатом качества (соответствия) или иным документом, если его оформление является обязательным в соответствии с действующим законодательством РФ. |  |  |  |  |
|  | Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. |  |  |  |  |
|  | Система должна функционировать в непрерывном режиме круглосуточно и соответствовать требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам, характеризоваться показателями безотказности, ремонтопригодности и долговечности. |  |  |  |  |
|  | Вредные воздействия на здоровье (такие как, электромагнитное излучение, шум, вибрация, электростатические поля) со стороны элементов системы не должны превышать норм СанПиН 1.2.3685-21, ГОСТ 12.2.007.0-75. |  |  |  |  |
|  | Производитель оборудования должен обеспечить проведение ШМР и ПНР (включая индивидуальные и комплексные испытания) до передачи оборудования в эксплуатацию. ПНР проводить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016, ГОСТ 34060-2017. |  |  |  |  |

3 Компоновочные чертежи установок

P0024-ASP-EN-0001A, P0024-ASP-EN-0002A, P0024-ASP-EN-0003В, P0024-ASP-EN-0004В

P0024-ASP-EN-0001В, P0024-ASP-EN-0002В, P0024-ASP-EN-0003A, P0024-ASP-EN-0004A

Габаритные чертежи приведены справочно, на примере оборудования-аналога.

Расположение соединительных клеммных коробок и кнопок аварийного отключения на пустой секции требуется уточнить на стадии согласования конструкторской документации завода-изготовителя.

4 Требования к локальной (комплектной) системе автоматики

| №п/п | Параметр | Требуемое значение | Ответ Поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КИП в составе установки (да/нет) |  |  |
| 1.1 | Реле перепада давления на фильтре грубой очистки в комплекте с закладными конструкциями и импульсными трубками (да/нет) | Да, для каждой вентустановки |  |
| 1.2 | Реле перепада давления на фильтре тонкой очистки в комплекте с закладными конструкциями и импульсными трубками (да/нет) | Да, для каждой вентустановки |  |
| 1.3 | Реле температуры воздуха за воздухонагревателем с закладными конструкциями (да/нет) | Да, для каждой вентустановки |  |
| 1.4 | Реле перепада давления на вентиляторе в комплекте с закладными конструкциями и импульсными трубками (да/нет) | Да, для каждой вентустановки |  |
| 1.5 | Канальный датчик температуры приточного воздуха в комплекте с закладными конструкциями для установки в воздуховод (да/нет), типоразмер комплектного сальника | Да, для каждой вентустановки. В комплекте с взрывозащищенным уплотнительным кабельным сальником под бронированный кабель 2х2х1.5мм2, (внешним диаметром 16,1…19,7 мм, диаметр под броней 12,3...15,1 мм) |  |
| 1.6 | Требования к типам входных/выходных сигналов, комплектно поставляемых КИПиА | Определяет поставщик (для реле перепада давления, термостатов предусмотреть вход =24В) |  |
| 1.7 | Степень защиты приборов от воды и пыли | не ниже IP44 |  |
| 1.8 | Требования к КИП | Все устройства, являющиеся СИ должны иметь: - свидетельство об утверждении типа средства измерения; - описание типа СИ, являющимся обязательным приложением к свидетельству об утверждении типа СИ; - методику поверки СИ, указанную в описании типа; - сертификаты о поверке, срок действия которых заканчивается не менее чем за 6 месяцев после срока поставки. - перечень СИ (включая установленные в шкафное оборудование) с указанием ТЭГ номеров, заводских номеров, номер свидетельства о поверке и период действия поверки. - СИ должны иметь однозначную идентификацию, которая может обеспечиваться наличием заводского, серийного номера или другого цифробуквенного обозначения на корпусе средства измерений |  |
| 1.9 | Объединение приборов в комплектные клеммные коробки (да/нет), если да, то указать объединение устройств и требования к комплектным сальникам | Да, для каждой вентустановки Привода заслонок на входе и на выходе установки – коробка №1, в комплекте с взрывозащищенным уплотнительным кабельным сальником под бронированный кабель 14х2.5 мм2, (внешним диаметром 19.9…24,4 мм, диаметр под броней 15,8…19,4 мм) – 1 шт. Реле термозащиты ЭД вентилятора, реле термозащиты нагревателя, реле температуры воздуха за воздухонагревателем, реле перепада давления (3 шт.) – коробка №2, в комплекте с взрывозащищенными уплотнительными кабельными сальниками: - под бронированный кабель 10x2x1,0 мм2, (внешним диаметром 24,8…30,3 мм, диаметр под броней 20,3...24,8 мм) – 1 шт; - под бронированный кабель 7x2x1,0 мм2*, (внешним диаметром 20,1…24,5 мм, диаметр под броней 15,9...19,5 мм) – 1 шт. Характеристики кабеля согласовать на этапе разработки КД с Заказчиком. Место установки комплектных коробок согласовать с Заказчиком на этапе разработки КД |  |
| 2 | Общие требования к шкафу управления и его функции |  |  |
| 2.1 | Позиция шкафа управления | Табличка маркировки с номером шкафа управления №: P0024-CP-ASP-EN-0001A/B, P0024-CP-ASP-EN-0002A/B, P0024-CP-ASP-EN-0003A/B, P0024-CP-ASP-EN-0004A/B из нержавеющей стали на дверце. Таблички должны закрепляться заклепками или клеем без повреждения надписи |  |
| 2.2 | Размещение шкафа управления | В помещение категории «В3» здания «ЗРУ и КТП» с исполнением УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69, на расстоянии 150-300 м от Магистральной Насосной |  |
| 2.3 | Габариты шкафа, мм, не более | ШхВхГ - 800х2200 (2300 с учетом цоколя)х800 |  |
| 2.4 | Шкаф управления в комплекте с установкой (да/нет) | Да |  |
| 2.5 | Единый шкаф управления для рабочей и резервной установок (да/нет) | Да, всего 4 шт. шкафа управления (по 1 шт. на каждую вентиляционную систему) |  |
| 2.6 | Два независимых ПЛК для основной и резервной вентсистемы (да/нет) | Да |  |
| 2.7 | Шкаф управления объединен со шкафом электропитания (да/нет) | Нет |  |
| 2.8 | Локальная панель визуализации и управления | Да, для каждой установки |  |
| 2.9 | Система должна функционировать в непрерывном режиме круглосуточно и соответствовать требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам, характеризоваться показателями безотказности, ремонтопригодности и долговечности. |  |  |
| 2.10 | Вредные воздействия на здоровье (такие как, электромагнитное излучение, шум, вибрация, электростатические поля) со стороны элементов системы не должны превышать норм СанПиН 1.2.3685-21, ГОСТ 12.2.007.0-75. |  |  |
| 2.11 | Любые отклонения от настоящих требований должны быть согласованы с Заказчиком. |  |  |
| 2.12 | Система управления в автоматическом режиме должна выполнять: • Сбор, обработку и анализ информации (сигналов, сообщений, и т. п.) о состоянии приточной установки. • Выработку управляющих воздействий. • Передачу управляющих воздействий на исполнение и контроль. • Реализацию и контроль выполнения управляющих воздействий. • Обмен информацией с системой управления НПС с использованием интерфейсных линий связи RS 485 (протокол Modbus RTU) и дискретных сигналов (перечень дискретных сигналов см. п 2.20, перечень цифровых сигналов уточнятся с Заказчиком на этапе согласования с Заказчиком КД). |  |  |
| 2.13 | Схемы управления, реализованные в ШУ, должны предусматривать выполнение следующих функций: • «Местное», «дистанционное ручное» и «дистанционное автоматическое» управление приточной вентиляционной установкой и отдельными ее элементами. • Самозапуск электродвигателей вентиляторов приточной установки при восстановлении напряжения на шинах щита после кратковременного его исчезновения. • Автоматическое включение электродвигателя вентилятора резервной приточной установки при останове рабочей. • Регулирование по производительности скорости вращения электродвигателей вентиляторов приточной установки, оборудованных ПЧ (для плавного пуска электродвигателей вентиляторов и выхода на режимы работы с заданной производительностью). • Сблокированное управление: - электроприводами воздушных клапанов/жалюзи, работающих в режиме «Открыт/Закрыт», с включением соответствующих приточных вентиляторов; - закрытие соответствующих воздушных клапанов при остановке приточной установки; • Автоматическое переключение с рабочей приточной установки на резервную и обратно для равномерной наработки часов работы вентиляционных установок; • Регулирование теплопроизводительности вентиляционной установки; • Автоматический запуск приточной установки, сблокированный с режимами работы и состояния Магистрального Насоса |  |  |
| 2.14 | Система автоматического управления, реализованная в ШУ, должна осуществлять сигнализацию, управление и контроль за следующими параметрами: • Температура приточного воздуха; • Перепад давления на вентиляторе и фильтрах; • Перегрев электродвигателя вентилятора; • Защиту от перегрева электронагревателя; • Статус положения заслонки ближайшего к приточной установке противопожарного клапана; • Наличие воздушного потока в воздуховоде на стороне нагнетания (после обратного клапана) и характеристик потока (скорость); • Состояние заслонок на входе и выходе приточной установки; •Полный перечень контролируемых параметров и сигнализаций определяет Изготовитель для обеспечений заданной логики работы оборудования. |  |  |
| 2.15 | Система управления должна иметь много уровневый доступ пользователей, как минимум четыре уровня: • Только просмотр (уровень в который система переходит как принудительно, так и автоматически по истечении времени бездействия текущего пользователя); • Оператор – просмотр, переключение режимов работы, управление в местном режиме; • Инженер – оператор плюс изменение уставок; • Администратор-инженер плюс администрирование пользователей. |  |  |
| 2.16 | Система управления приточной установки должна обеспечивать индикацию: • Режима работы установки; • Готовности к пуску; • Статусы работы основных исполнительных механизмов; • Статусы аварийных состояний и неисправностей; • Активного пользователя; • Запись событий и действия пользователей во внутреннюю или внешнюю флеш- память; • Текущих показаний всех средств измерений установки. |  |  |
| 2.17 | Система управления приточной установки, кроме стандартного режима контроля и управления, должна обеспечивать остановку рабочей приточной установки и переключение на резервную: - при перегреве двигателя вентилятора; - при перегреве электрокалорифера (уставку определяет Изготовитель по согласованию с Заказчиком); - при отсутствии потока воздуха. |  |  |
| 2.18 | Система управления приточной установки должна формировать предупредительную сигнализацию в случае: - увеличение перепада давления на фильтре; - уменьшения перепада давления на вентиляторе; - превышения температуры нагревательного элемента |  |  |
| 2.19 | Автоматизация систем управления установок предполагает также останов систем вентиляции (рабочей и резервной установок) при пожаре и закрытие противопожарного клапана в перегородке между венткамерой и насосным залом Магистральной насосной (сигнал от СОПГ). Отключение фидера электрического питания установок вентиляции по сигналу от системы СОПГ в случае пожара в магистральной насосной (дискретный сигнал 24VDC) |  |  |
| 2.20 | В локальной системе автоматизации вентиляционной установки предусмотреть: а) передачу на верхний уровень дискретных сигналов состояния приточной вентиляционной установки МНА («Готов к старту», «В работе», «Неисправность», «Авария»); б) приём сигналов от верхнего уровня: «Старт», «Стоп», «Двигатель МНА в работе». в) передачу (с использованием цифрового\информационного протокола Modbus RTU) параметров работы вентиляционной установки; д) контроль состояния клапана противопожарного (ОЗК), установленного в основном коллекторе приточных воздуховодов («Открыт», «Закрыт», «Неисправен») с использованием дискретных сигналов; г) контроль неисправности приводов воздушных заслонок в системе воздухозабора и напорной линии с использованием дискретных сигналов. д) отображение технологических параметров и предоставление функций управления с местной панели визуализации вентиляционной установки, расположенной на фронтальной двери шкафа управления при использовании мнемосхем, графических символов, трендов данных (в реальном режиме времени и ретроспективном) |  |  |
| 2.21 | Комплектный шкаф управления должен иметь не менее 10 % не задействованного резерва по каждому типу сигналов |  |  |
| 3 | Требования к шкафу управления |  |  |
| 3.1 | Применить контроллеры Regul R500 компании «Прософт-Системы» (или аналог) |  |  |
| 3.2 | Применить тип протокола обмена данными с системой управления верхнего уровня Modbus-RTU, дискретные сигналы 24VDC |  |  |
| 3.3 | Система ПЛК должна обеспечивать работу в следующих условиях : 1. Температура окружающей среды: от 0°C до 45°C; 2. Влажность: от 5 % до 95 % в отсутствие конденсации; 3. Источник питания: 24 В постоянного тока постоянного тока (обеспечивающий гальваническую развязку внутренней сети питания от внешней); 4. Чувствительность к высокочастотным электромагнитным волнам и электромагнитным полям: IEC 61000-4-3:2006, ГОСТ 29254-91; 5. Ударные и вибрационные нагрузки: IEC 60068-2-6:1993, 60068-2-27:1987, 60068-2-64:1993; 6. Электростатические разряды: IEC61000-4-2:2008, ГОСТ 30804.4.2-2013; 7. Дребезг контактов переключателей: IEC-610004-4:2004; 8. Тест по защите от наведенных напряжений: IEC-61000-4-5:2014. Применить следующие требования к конструктивному исполнению проектируемого шкафа управления: - Степень защиты оболочки шкафа управления не ниже IP42 - конструкцией предусмотреть набор независимых клеммников с рычажными размыкателями для патронных плавких вставок (предохранителей) 5х20 мм с индикацией; - в шкафу предусмотреть отдельные резервируемые (с использованием диодных модулей) источники питания +24 VDC для обеспечения электроснабжения ПЛК; - питание шкафа ПЛК реализовано от внешнего источника бесперебойного питания по двум вводам. Источник бесперебойного питания не должен размещаться в шкафу ПЛК (ИБП не входит в комплект поставки оборудования приточной установки); - силовое и низковольтное оборудование шкафа ПЛК должно быть отделено друг от друга как расстоянием, обеспечивающим защиту контроллера и модулей ввода/вывода от электромагнитных помех, так и защитными изолированными панелями; - конструктивное исполнение шкафа должно предусматривать возможность выполнения кабельных вводов снизу; - вид исполнения кабельных вводов, а также их количество определить на стадии разработки и согласования КД; - защитные металлические и неметаллические покрытия шкафа ПЛК должны соответствовать ГОСТ; ЛКП шкафа выполнить порошковыми эмалями методом напыления; толщина покрытия – от 50 до 100 мкм; - внутри шкафа не допускается совместная прокладка силовых питающих кабелей, включая питающие кабели напряжением 0,4 кВ, с контрольными кабелями цепей управления и сигнализации; - ввод силовых кабелей в шкаф ПЛК осуществить раздельно от контрольных кабелей с учетом нормируемых расстояний в соответствии с требованиями НТД; - вводы кабелей в шкаф должны обеспечить защиту внутреннего пространства от пыли, доступ которой возможен через кабельные вводы, и грызунов; - во внутреннюю конструкцию шкафа ПЛК включить жесткие скобы для фиксации в них заведенных внешних кабелей; количество скоб должно обеспечивать крепление резервного запаса кабелей; конструкторская документация на шкаф должна содержать информацию по локализации каждого кабеля на вводах в шкаф для обеспечения оптимизации внутреннего пространства; все проводники, используемые изготовителем для коммутации оборудования внутри шкафа должны иметь уникальную маркировку, соответствующую конструкторской документации (КД); - КД на шкаф должна содержать информацию по прокладке проводников силовых и контрольных кабелей внутри; всё оборудование, установленное изготовителем внутри шкафа, включая отдельные клеммники, должно иметь уникальную маркировку, соответствующую КД; - конструкция шкафа ПЛК должна обеспечивать естественный и принудительный воздухообмен внутри; охлаждающий воздух должен забираться через фильтрующие элементы; для циркуляции охлаждающего воздуха внутри шкафа использовать вентиляторы, выполненные с применением подшипников, не требующих технического обслуживания; внутри шкафа должен быть установлен датчик температуры, обеспечивающий индикацию измеренного значения снаружи шкафа; - конструкция шкафа должна предусматривать наличие складного столика для размещения программатора ПЛК (переносного компьютера); - шкаф ПЛК должен оснащаться элементами (болтами, шинами) для присоединения проводников защитного и инструментального заземления; - в конструкции шкафа должна быть предусмотрена розетка 220 В с заземлением; - в конструкции шкафа предусмотреть сигнализатор состояния открытия двери шкафа с выводом информации в ПЛК основной или резервной вентиляционной установки; - заполнение кабельных каналов (лотков) внутри шкафа не должно превышать 60 % от внутреннего объема кабельных каналов; Конструкция шкафа должна обеспечивать ремонтопригодность, в том числе: - доступность осмотра мест крепления контактных соединений и составных частей, применение приспособлений, исключающих самопроизвольное отвинчивание. - возможность снятия составных частей, вышедших из строя и подлежащих замене, без демонтажа других работоспособных частей или с частичным демонтажем без использования специального инструмента. В объеме конструкторской документации (КД) на шкаф ПЛК должны быть представлены следующие документы: - описание алгоритмов управления с отражением параметров технологических уставок и защит; - таблица входных/выходных сигналов ПЛК и информационного взаимодействия с СУ НПС; - принципиальные электрические схемы; - схемы внешних соединений (контурные); - экранные формы для проектируемой панели визуализации, обеспечивающие отображение информации о контролируемом процессе в графическом виде, - инструкция по эксплуатации автоматизированного комплекса системы управления; - логические диаграммы; - программное обеспечение ПЛК, панели визуализации, лицензии и т.д. |  |  |
| 3.4 | Контроллеры должны обеспечивать возможность замены неисправных модулей без нарушения функционирования системы |  |  |
| 4 | Требования к оборудованию и размещению оборудования в шкафах ШУ |  |  |
| 4.1 | Освещение | Конструкция шкафов должна предусматривать наличие светодиодного освещения внутреннего пространства, включающегося при открытии створок шкафа. Напряжение питания ламп – 220 В. Освещенность отсеков – не менее 200 лк. |  |
| 4.2 | Органы управления на фронтальной панели | • кнопки местного управления электродвигателями вентсистем: - ПУСК; - СТОП; • ключи выбора режима управления (МЕСТ-О-ДИСТ) для каждой из управляемых с данного щита вентсистем; • кнопку проверки светодиодных индикаторов; • кнопку сброса блокировок; • сенсорная панель, обеспечивающая отображение параметров работы и управление |  |
| 4.3 | Исполнение органов управления | Переключатели и кнопочные выключатели аварийного отключения должны быть защищены от случайного приведения в действие. |  |
| 4.4 | Цветовые решения органов управления | Кнопочные выключатели должны иметь следующие цвета в соответствии со стандартом: • Красный – кнопка «СТОП», лампа «АВАРИЯ» • Белый - кнопка сброса блокировок, лампы сигнализации о наличии питания на вводных автоматических выключателях в шкафу в цепях 220VAC/24VDC • Зеленый – кнопка «ПУСК», лампа «Готовность к пуску» • Черный – кнопка «проверка ламп», переключатель режимов работы) |  |
| 4.5 | Световые индикаторы на фронтальной панели | • наличие питания на вводных автоматических выключателях шкафа; • готовность / авария логики к включению установки |  |
| 4.6 | Цветовые решения световых индикаторов | • Красный - аварийное состояние, неисправность • Зеленый - рабочий процесс в норме • Белый - проверка условий работы |  |
| 4.7 | Размещение оборудования внутри шкафа | • конструкция шкафов ШУ должна предусматривать розетку 220В, откидной столик (для подключения сервисного ноутбука) и карман для хранения документации; • ПЛК должен быть размещен в верхней части шкафа с учетом положения, позволяющего удобно и беспрепятственно его обслуживать и обеспечивать эффективный отвод тепла; • всё оборудование, установленное внутри шкафов, включая отдельные клеммники, должно иметь уникальную маркировку; • все внутреннее электрооборудование ШУ (клеммные колодки, автоматические выключатели, промежуточные реле…) монтируются на DIN рейки; • во внутреннюю конструкцию шкафов включить жесткие скобы для фиксации в них заведенных внешних кабелей; количество скоб должно обеспечивать крепление резервного запаса кабелей; • в шкафах должно быть предусмотрено не менее 15 % свободного места для размещения дополнительного оборудования |  |
| 4.8 | Электропитание шкафов автоматизации | В конструкции шкафа ЛСУ предусмотреть два вводных автоматических выключателя, обеспечивающих электропитание 220 VAC от двух независимых вводов |  |
| 4.9 | Схема питания контроллеров | Питание контроллеров осуществляется от шины 24 VDC, запитанной через диодный модуль от двух независимых источников питания 220VAC/24VDC, каждый из которых подключен к отдельному вводу 220VAC |  |
| 5 | Локальная панель оператора/интерфейса ШУ |  |  |
| 5.1 | ШУ должен быть снабжен устройством отображения и управления с сенсорным экраном – локальной панелью интерфейса оператора для каждой установки. |  |  |
| 5.2 | Применить локальную панель оператора (HMI/ЧМИ) компании «Прософт-Системы» (или аналог) |  |  |
| 5.3 | В качестве основного языка сообщений необходимо использовать русский, за некоторыми возможными исключениями – например, номеров позиций КИП, системных сообщений. Весь интерфейс ЧМИ, локальных панелей управления должен быть реализован на русском языке. |  |  |
| 5.4 | Совокупность средств для общения пользователей и эксплуатационного персонала с программно-техническими средствами должна быть достаточной для однозначного и безошибочного взаимодействия персонала без квалификации программиста. |  |  |
| 5.5 | Языковые средства общения персонала с Системой должны обеспечивать описание объектов и процессов в терминах и понятиях, применяемых в профессиональной лексике персонала и предусмотренных технологией эксплуатации. |  |  |
| 5.6 | В кодировке параметров следует использовать латинский алфавит и арабские цифры, принципы функционального обозначения приборов и средств автоматизации по ГОСТ 21.404-85 и практику, реализованную на введенных в эксплуатацию системах Заказчика |  |  |
| 5.7 | Функции ЧМИ должны быть детально описаны в руководстве по эксплуатации ЧМИ. |  |  |
| 6 | Требование к ПО (программное обеспечение) |  |  |
| 6.1 | Лицензии на ПО, должны быть оформлены на Заказчика. Количество лицензий должно соответствовать количеству инсталляций программных продуктов в соответствии с проектом. |  |  |
| 6.2 | Для специализированного прикладного ПО предусмотреть лицензии с функциями редактирования. Тип лицензий с ограниченным количеством используемых тэгов, может быть применен только после согласования с Заказчиком |  |  |
| 6.3 | ПО должно быть обеспечено всеми необходимыми услугами по технической поддержке, оказываемыми предприятиями (организациями, фирмами), действующими на территории РФ, гарантийному и постгарантийному обслуживанию, предоставлению полного комплекта документации на русском языке |  |  |
| 6.4 | Производителю необходимо учитывать актуальность текущих версий и обновлений программного обеспечения, доступность поддержки разработчиков систем и программных приложений. Выполнить рекомендации производителей ПО в части обеспечения информационной безопасности при настройке ПО и информировать Заказчика о выявленных критических уязвимостях и необходимости его обновления в будущем |  |  |
| 6.5 | В эксплуатационной документации должны быть задокументированы актуальные настройки системного и прикладного ПО и средств защиты информации, перечень всех лицензий, необходимых для использования всех программных продуктов |  |  |
| 6.6 | Видеокадры панели управления и визуализации должны соответствовать технологической схеме P&ID |  |  |
| 6.7 | Панель управления и визуализации должна иметь список тревожных сигнализаций, структурированных как информационный, предупредительный, критичный |  |  |
| 6.8 | Панель управления и визуализации должна иметь архив всех сообщений |  |  |
| 6.9 | На видеокадрах панели управления и визуализации должна быть возможность перевода технологического оборудования в местный и дистанционный автоматический режимы, изменения уставок, коэффициентов регулятора, таймеров под определенным уровнем доступа, согласуется на стадии проектирования с Заказчиком |  |  |
| 7 | Требования к предоставляемой документации |  |  |
| 7.1 | В комплекте предоставляемой конструкторской документации предусмотреть (но не ограничиваться): • схемы технологические и КИП (P&ID); • контурные схемы; • инструкцию по эксплуатации приточной вентиляционной установки, включающую таблицы причинно-следственных связей и логические диаграммы, экранные формы и параметры настройки, философию управления; • паспорта на оборудование и СИ; • описание типа СИ, сертификат о метрологической поверке |  |  |
| 7.2 | При разработке конструкторских решений для систем автоматизации и КИП учесть (но не ограничиваться) требования следующих стандартов: • Приказ № 31 ФСТЭК от 14 марта 2014 г «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»; • ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;»; • ГОСТ 26.013-81 «Средства измерения и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным изменением параметров входные и выходные»; • ГОСТ 31610.0-2019 «(IEC 60079-0:2017) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования»; • ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»; • ГОСТ 27883-88 «Средства измерения и управления технологическими процессами. Надежность. Общие требования и методы испытаний»; • СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»; • ТР ТС 012/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"»; • ВРД КТК 104.01.2011 Стандарт систем управления; • ОТТ КТК 09.01.2024 «Контрольно-измерительные приборы. Общие технические требования». |  |  |

5 Электропитание

| №п/п | Параметр | Требуемое значение | Ответ Поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф управления (электропитания) силовая часть |  |  |
|  | Степень защиты приборов от воды и пыли | не ниже IP42 |  |
|  | Шкаф электропитания в комплекте с установкой (да/нет) | Да |  |
|  | Шкаф электропитания для рабочей установки (да/нет) | Да |  |
|  | Шкаф электропитания для резервной установки (да/нет) | Да |  |
|  | Единый шкаф электропитания для рабочей и резервной установок (да/нет) | Нет |  |
|  | Единый шкаф электропитания для нескольких вент.систем (если да, указать, какие системы) | Нет |  |
|  | Шкаф управления объединен со шкафом электропитания (да/нет) | Нет |  |
|  | Маркировка шкафа электропитания | Табличка маркировки с номером силового шкафа P0024-PP-ASP-EN-0001A, P0024-PP-ASP-EN-0002A, P0024-PP-ASP-EN-0003A, P0024-PP-ASP-EN-0004A (для рабочей установки)/ P0024-PP-ASP-EN-0001В, P0024-PP-ASP-EN-0002В, P0024-PP-ASP-EN-0003В, P0024-PP-ASP-EN-0004В (для резервной установки) из нержавеющей стали на дверце. Таблички должны закрепляться нержавеющими заклепками без повреждения надписи. Все внутренние компоненты, включая клеммы, должны идентифицироваться при помощи собственной системы маркировки |  |
|  | Размещение шкафа электропитания | Шкафы электропитания вентиляционными системами размещаются в помещении здания «ЗРУ и КТП» на расстоянии 150-300 м от Магистральной Насосной |  |
|  | Степень защиты оболочки шкафа электропитания от попадания твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013): | Не ниже IP42 |  |
|  | Исполнение шкафа электропитания (напольное одностороннее / напольное двустороннее / навесное) | Напольное одностороннее |  |
|  | Подвод кабелей к шкафу электропитания (сверху / снизу) | снизу |  |
|  | Монтажные материалы и закладные конструкции для установки шкафа: крепление к стене/напольная установка | Да, определяет изготовитель |  |
|  | Габариты шкафа электропитания (ШхВхГ), мм, не более | 1200х2200(2300 с учетом цоколя)х800 |  |
|  | Наличие преобразователя частоты, для двигателя вентилятора (да/нет) | Да |  |
|  | Размещение преобразователя частоты | В шкафу электропитания |  |
|  | Наличие в шкафу шины PE и N (да/нет) | Да |  |
|  | Система заземления шкафа | TN-S |  |
|  | Требования к ПЧ | - точность измерения потребляемой электроэнергии с погрешностью менее 5%; - контроль отклонения энергопотребления системы от номинального значения; - встроенный порт Ethernet с возможностью прямого доступа к параметрам конфигурирования и контроля; - ограничение перенапряжений на клеммах двигателя; - измерения в режиме реального времени с возможностью настройки информационной панели; - качество синусоиды на выходе преобразователя должно позволять не иметь ограничений по длине кабеля (до 1 км) и иметь устройства соответствующих входного сетевого фильтра и выходного синус-фильтра в комплекте ПЧ; - использование электродвигателя предусмотреть в номинальном режиме на 10-15% ниже номинальных параметров электродвигателя; - работать с любыми асинхронными двигателями любого исполнения; - исключить повышенную нагрузку на изоляцию двигателя путем применения технических мероприятий (синус фильтры, многоуровневый ПЧ); - для исключения влияния на сеть и электродвигатель должны быть предусмотрены фильтры ЭМС, dU/dt, фильтры синфазных помех и др. - работоспособность преобразователя частоты при кратковременном снижении или исчезновении питающего напряжения (до 10 секунд), для автоматического подхвата на выбеге электродвигателя после восстановления питания. - допустимая перегрузка по току 120% в течении 90 с; - пиковая перегрузка 150% в течении 30 сек. - мощность преобразователя должна быть не менее чем на 30% больше мощности электродвигателя. - охлаждение ПЧ (шкафа) воздушное принудительное (не менее 2-х вентиляторов на шкаф ПЧ), предусмотрено снижение производительности при изменении нагрузки, контроль температуры внутри шкафов и индикация температуры по месту, с возможностью выдачи управляющих сигналов на вентиляторы. Система охлаждения с разделением потоков, воздух для охлаждения силовой части поступает через 2 вентиляционных отверстия в цоколе (внизу шкафа) и удаляется двумя вентиляторами на крыше шкафа; - на ПЧ панель с графическим дисплеем и необходимыми органами управления для проведения пуско-наладки и управления преобразователем, подключение с помощью переносного компьютера. Дисплей в процессе работы возможно использовать для отображения параметров работы и регулировки. - графический терминал на двери шкафа, освещение шкафа - температурный режим от 0 до +50 гр. Цельсия. - срок эксплуатации ПЧ не менее 20 лет - гарантийный срок ПЧ -5 лет |  |
|  | Дополнительные требования | 1. В шкафу предусмотреть клеммные ряды и зажимы для питающих и отходящих кабельных линий. 2. Устройства защиты и управления устанавливаются на горизонтальных рейках, размещаются равномерно по шкафу. 3. В шкафу предусмотреть кабельные ввода, щеточного типа. 4. Система вентиляции шкафа естественная, при нарушении теплообмена предусмотреть механическую систему вентиляции. 5. Производитель оборудования должен обеспечить проведение ШМР и ПНР до передачи оборудования в эксплуатацию. ПНР проводить в соответствии с требованиями п. 7 СП 76.13330.2016. 6.Для оборудования и кабельных линий, системы заземления комплектной поставки в пределах установки предусмотреть перечень актов и протоколов измерений. 7.Электрооборудование шкафа для электропитания рабочей установки должно быть отделено от электрооборудования шкафа для электропитания резервной установки защитными изолированными панелями. 8. При компоновке шкафа предусмотреть устройство защитной панели между ПЧ и автоматическими выключателями. |  |
|  | Приточная система установки в здании магистральной насосной |  |  |
|  | Комплектность поставки | 1.В пределах системы вентиляционной установки комплектной поставки предусмотреть обвязку всех компонентов (двигателей вентиляторов, электрокалориферов) с выводом кабельных линий в комплектную клеммную коробку (шкаф) 1ExeIIT6...T4Gb в комплекте с взрывозащищенными кабельными вводами для ввода и расключения кабельных линий с учетом максимально допустимого сечения кабеля и его радиуса изгиба: - Для электроснабжения электродвигателя вентилятора должна быть предусмотрена взрывозащищенная клеммная коробка и кабельная линия из гибкого кабеля (класс гибкости не менее 4) от клеммной коробки до вводного устройства двигателя вентилятора. Клеммная коробка должна иметь в комплекте кабельный ввод для кабеля питания электродвигателя вентилятора - по типу КОВ5М М50х1,5 для кабеля внешним диаметром 36-46 мм (бронированный кабель ВБШвнг(А)-LS 4х95, диаметр 41,6 мм) – 1 шт. - Для электроснабжения электрокалориферов кабельные линии питания электрокалориферов (3 ступени) КГВВнг(А)-LS 4х25, диаметр 27,0 мм – 3 шт. (кабельный ввод по типу КНВ4М/Р М40х1,5 для кабеля внешним диаметром 18-31 мм) после переходных коробок Заказчика с кабелей ВБШвнг(А)-LS 4х70 мм². 2. В пределах установки комплектной поставки предусмотреть систему заземления всех компонентов с выводом на медную шину заземления, монтируемую на установке. |  |
|  | Состав документации |  |  |
|  | Требование к документации | Комплект документации должен содержать информацию: 1. электрические принципиальные и однолинейные схемы расключения всего электротехнического оборудования, комплектной поставки, с указанием расчетных и номинальных показателей мощности и токов как по отдельным потребителям, так и по щитам; 2. Схемы внешних проводок между шкафами электропитания и вентиляционной установкой; 3. Рекомендации по применению кабельных линий электропитания; 4. Внешний вид шкафа электропитания с указанием вводных устройств их размерами и размещением; 5. Габариты шкафов электропитания с указанием вводного устройства, его размеров и размещением, а также привязку относительно конструкций шкафа; 6. Характеристики оборудования комплектной поставки (частотного преобразователя в шкафу электропитания, автоматических выключателей с указанием уставок, пределов регулирования, клеммной коробки комплектной поставки на вентиляционной установке, шины заземления, кабельных вводов) его размещение и привязки. 7. Для оборудования и кабельных линий, системы заземления комплектной поставки в пределах установки предусмотреть в сопроводительной документации перечень актов и протоколов измерений. 8. Производитель оборудования должен обеспечить проведение ШМР и ПНР до передачи оборудования в эксплуатацию. ПНР проводить в соответствии с требованиями п. 7 СП 76.13330.2016. |  |

6 Типовая схема размещения шкафов управления и электропитания

1. Распределение щитов приведено по аналогии с существующими решениями.

2. Габаритные размеры шкафов приведены как максимально возможные.

3. Распределение шкафов приведено для рабочей (A) и резервной (B) установки для одной системы из 4-х: P0024-ASP-EN-0001A/B, P0024-ASP-EN-0002A/B, P0024-ASP-EN-0003A/B, P0024-ASP-EN-0004A/B.

4. Внешний вид шкафов приведен в качестве аналога, номера шкафов уточняются в зависимости от номера вентиляционной системы (P0024-ASP-EN-0001A/B, P0024-ASP-EN-0002A/B, P0024-ASP-EN-0003A/B, P0024-ASP-0004A/B).

7 Типовая схема подключения рабочей и резервной вентиляционной системы

8 Нормативные ссылки

Производитель оборудования в своей работе должен руководствоваться, но не ограничиваться требованиями следующих нормативных документов:

- CPC-35001 Установка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- CPC-35002 Агрегатные вентиляционные установки;

- R03-EP-Eng-037 «Инструкция по оформлению документации поставщиков».;

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;

- ГОСТ 34.201-2020 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ Р 30804.4.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ 29254-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Аппаратура измерения, контроля и управления технологическими процессами. Технические требования и методы испытания на помехоустойчивость;

- ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93 Устройства и системы телемеханики. Раздел 1.  Общие принципы;

- ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-92, IEC 61131-2:1992) Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

- МИ 3290-2010 ГСИ. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа;

- ГОСТ 23222-88 Характеристики точности выполнения предписанной функции средств автоматизации.  Требования к нормированию. Общие методы контроля;

- ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования;

- СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства;

- СП 77.13330.2016 Свод правил. Системы автоматизации;

- ПУЭ (издания 6 и 7) Правила устройства электроустановок;

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

- ВРД КТК 104.01.2011 Стандарт систем управления;

- ОТТ 09.01.2024 «Контрольно-измерительные приборы. Общие технические требования»;

- ОТТ 13.09.2019 «Оборудование установок пожарной сигнализации, пожаротушения и обнаружения газа. Общие технические требования»;

- ОТТ КТК 14.01.2021 «Заземляющие устройства»;

- ВРД КТК 194.01.2024 «Требования к цветовым решениям технологического оборудования, порядку оформления схем и информационных обозначений».

9 Запасные части

Изготовитель должен предоставить детализированный список рекомендованных запасных частей, разделив по перечням:

- - критические запасные части;

- - запасные части для монтажных и подготовительных работ;

- - запасные части для пусконаладочных работ (ПНР) и испытаний;

- - запасные части для плановых ТО;

- - запасные части для ремонта.

Перечень ЗИП должен быть согласован с Заказчиком. Запасные части для монтажных, подготовительных, пусконаладочных работ и испытаний должны быть включены в объем поставки.

В минимальный комплектный набор ЗИП для проведения ПНР при первичной поставке должны входить:

- - фильтр грубой очистки (карманный) – не менее 3 шт. на установку;

- - фильтр тонкой очистки F7 – не менее 6 шт. на установку;

- - гибкая вставка – 1 шт. на установку.

В части систем питания и управления минимальный набор ЗИП:

- - клеммная колодка М2.5/5 – 100 шт.

- - клеммная колодка М10/10 – 10 шт.

- - клеммная колодка М4/6 – 10 шт.

- - клеммная колодка М6/8 – 10 шт.

- - реле 24 VAC -10 шт.

- - реле 230VAC -10 шт.

- - реле 230VDC -20 шт.

- - колодка для реле – 10 шт.

- - светильник люминесцентный 8 Вт (аналог) – 2 шт.

- - магнито-контактный извещатель ИО – 2 шт.

- - предохранитель и держатель – 5 шт.

- - патрон для лампы – 5 шт.

- - кнопка красная с подсветкой – 5 шт.

- - кнопка зеленая с подсветкой – 5 шт.

- - монтажная колодка для 3-х блоков – 5 шт.

- - лампа красная – 5 шт.

- - лампа зеленая – 5 шт.

- - контактный блок 2 типа – 5 шт. каждого типа;

Номенклатуру и модели ЗИП, их количество уточнить на этапе согласования КД с учетом конфигурации оборудования (приточных установок, шкафов управления и питания), рекомендаций изготовителя оборудования и потребностями эксплуатирующей организации

10 Требования к составу конструкторской документации, необходимой для разработки РД, монтажа, ПНР, приемки и эксплуатации оборудования

- Документация должна быть разработана, оформлена и предоставлена Заказчику в соответствии с процедурой R03-EP-Eng-037 «Инструкция по оформлению документации поставщиков». Документация разрабатывается и предоставляется на русском языке.

- Состав документации должен включать, но не ограничиваться:

- Оформленный реестр конструкторской документации	 (по формату приложения А), с указанием статуса направления каждого документа в адрес Заказчика (до изготовления, до отгрузки, в составе отгрузки) и даты предоставления документа. Реестр документации должен включать в том числе паспорта на инженерно-технологическое оборудование, сертификаты/декларации соответствия, разрешения на примененное оборудование, инструкции по монтажу, руководства по эксплуатации, акты и протоколы испытаний (включая протоколы погрузки автоматических выключателей и замеры сопротивления изоляции), акты приемо-сдаточных испытаний оборудования на заводе изготовителе, акты неразрушающего контроля и др.

- Документы в составе не менее, указанного в реестре (приложении А).

- В составе технической документации должны быть указаны сведения:

- Комплект технической документации на приточные установки (документы из программы подбора с указанием перечня компонентов и их технических характеристик, чертежи оборудования с указанием размещения комплектного КИП, соединительных клеммных коробок с привязками и отметками, присоединительных размеров, схема и описание схемы заземления оборудования и его элементов, кривая вентилятора с указанием рабочей точки, паспорт на вентилятор и двигатель вентилятора, документация на виброопоры, чертежи комплектных клеммных коробок с указанием размеров и размеров сальников кабельных вводов;

- В составе КД требуется указать класс утечек и механической прочности приточной установки;

- Для секции фильтров в КД должна быть представлена информация:

- материальное исполнение рамки

- перепад чистого фильтра

- перепад грязного фильтра

-материал фильтра, предлагаемого к поставке одноразового или многоразового использования.

- В составе КД должна содержаться информация о материальном исполнении рабочего колеса, рамы вентилятора, типе используемых подшипников, типе виброизоляторов;

-  Схема P&ID или функциональная схема автоматизации и структурные схемы системы управления, также описание алгоритмов управления вентиляционной установкой;

- Перечень точек ввода-вывода и сводный перечень точек аварийно-предупредительной сигнализации с указанием электрических нагрузок по силе тока и напряжению;

-  Логические диаграммы;

- Философия управления (описание алгоритмов управления);

- Контурные схемы КИП (схемы внешних соединений «полевого» оборудования к модулям ввода/вывода);

- Таблицы входных выходных сигналов с указанием адресов точек подключения к ПЛК, шкал и уставок для аналоговых сигналов

- Схемы электрические принципиальные и функциональные с указанием всех внутренних и внешних присоединительных точек, размещения клеммных колодок и обозначений клемм;		- Схему подключения внешних кабелей;

- Схема расположения элементов в шкафах управления (компоновочные чертежи);		- Спецификация элементов шкафов управления и питания; 						- Массогабаритные чертежи шкафов управления оборудования;

- Документация на комплектный ПЧ;

- Программы и методики испытаний (заводских приемочных, индивидуальных и комплексных);	- План ITP (приемочные и заводские испытания)

- Инструкции по монтажу приточной установки и комплектного шкафа управления, полевых приборов КИП;

- Руководство по эксплуатации и техническому облуживанию, включая инструкции и руководство по планово-предупредительному ремонту и устранению неисправностей приточной установки;

- Инструкция по эксплуатации установки для оператора, с описанием последовательности включения и выключения установки в местном, ручном и автоматическом режимах, описанием видеокадров панели управления и визуализации, определением типовых неисправностей и методами их устранения, описанием возможности корректировки настроечных параметров системы через панель оператора;

- Программа пусконаладочных и шефмонтажных работ, функционального тестирования установки и комплектных шкафов управления;

- Полный перечень необходимых ЗИП.

3.  На стадии завершения разработки КД Изготовитель оборудования организовывает заводские приемочные испытания оборудования с участием Заказчика:

- аэродинамические (в соответствии с ГОСТ 10921-2017, ГОСТ 12.3.018-79);

- испытания шкафов управления и питания на стенде Производителя. Цель – проверка шкафов управления и функциональное тестирование установки в дистанционном ручном и дистанционном автоматическом режимах с имитацией сигналов КИП и управляющих воздействий.

О проведении заводских приемочных испытаний Изготовитель информирует Заказчика не менее чем за 3 календарных недели. Программа заводских приемочных испытаний должна быть разработана и согласована с Заказчиком до момента приглашения Заказчика на испытания.

11 Транспортирование и хранение

- Шкафы управления должны допускать транспортирование в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта (железнодорожным, автомобильным, воздушным, речным) в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

- Время транспортировки должно составлять не более 10 % от времени хранения с целью сохранения общего срока консервации, при этом ШУ должен допускать транспортирование и хранение при температуре окружающей среды до минус 40 °С.

- Условия транспортирования и хранения приточных установок, ШУ и комплект ЗИП.

- Условия транспортирования в части воздействия:

- а. механических факторов по ГОСТ 23216-78– С;

- б. климатических факторов по ГОСТ 15150-69 - 8 (ОЖ3).

- Условия хранения по ГОСТ 15150-69 - 2 (С).

- Допускаемый срок хранения в упаковке и консервации изготовителя с учетом длительности транспортирования, лет - 3 года.

- Категория упаковки по ГОСТ 23216-78 - КУ-1. При погрузке и выгрузке вентиляционных установок, шкафов управления или составных частей оборудование следует поднимать за захватные устройства или конструктивные элементы, обозначенные на оборудовании или упаковке.

- Условия транспортирования должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

- Эксплуатационные и иные документы, отгружаемые вместе с оборудованием, должны быть упакованы в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. Пакет должен быть приклеен липкой лентой к корпусу приточной установки и двери шкафа управления соответственно.

- Конструкция оборудования должна иметь подъемные кольца или иные приспособления для погрузочно-разгрузочных работ.

- Элементы изделия при хранении у изготовителя должны подвергаться временной противокоррозионной защите (консервации). Детали с глухими отверстиями, глубокими пазами, в которых отсутствует защитное покрытие, на время хранения следует защищать консервационным маслом (смазкой), противокоррозионной бумагой или иным способом. Вариант консервации устанавливает изготовитель в соответствии с требованиями нормативной документации.

- Поставщику разработать и предоставить на рассмотрение Заказчику инструкцию по консервации, хранению и упаковке.

Приложение А Реестр необходимой конструкторской документации

| № | Наименование документа | Статус предоставления документа | Код документа (в соответствии с процедурой R03-EP-Eng-037, присваивается Заказчиком по запросу Поставщика) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное оборудование (приточная установка и комплектный КИП) |  |  |
| 1.1 | Паспорт (проект) на вентиляционную установку | на согласование до отгрузки |  |
| 1.2 | Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию | на согласование до отгрузки |  |
| 1.3 | Инструкции по монтажу приточной установки | на согласование до отгрузки |  |
| 1.4 | Чертежи и 3D модель установки, силовых шкафов и шкафа управления | на согласование до изготовления |  |
| 1.5 | Комплект технической документации на вентиляционную установку (в составе): | на согласование до изготовления |  |
| 1.5.1 | Документ из программы подбора с указанием перечня компонентов и их технических характеристик, включая габаритный чертеж |  |  |
| 1.5.2 | Документация на вентилятор и эл. двигатель вентилятора, с указанием рабочей точки на кривой вентилятора |  |  |
| 1.5.3 | Документация на электронагреватель |  |  |
| 1.5.4 | Документация на виброопоры |  |  |
| 1.5.5 | Документация на фильтры G2, F4,F7 |  |  |
| 1.5.6 | Документация на в/клапан, г/вставку, эл. приводы, реле давления |  |  |
| 1.5.7 | Документация на сервисный выключатель |  |  |
| 1.5.8 | Документация на аварийную кнопку |  |  |
| 1.5.9 | Документация на температурные датчики |  |  |
| 1.5.10 | Установочный чертеж приточной установки (способ крепления с указанием размеров отверстий и закладных) |  |  |
| 1.5.11 | Чертежи приточной установки с указанием размещения комплектных КИП, соединительных клеммных коробок с привязками и отметками, присоединительных размеров. |  |  |
| 1.5.12 | Документация на комплектные клеммные коробки с указанием размеров и размеров сальников кабельных вводов (включая паспорт, сертификаты) |  |  |
| 1.6 | Схема заземления и описание схемы заземления | на согласование до изготовления |  |
| 1.7 | Перечень ЗИП приточных установок | на согласование до отгрузки |  |
| 2. | Документация на комплектный шкаф управления и питания |  |  |
| 2.1 | Функциональная схема автоматизации и структурные схемы системы управления, также описание алгоритмов управления вентиляционной установкой | на согласование до изготовления |  |
| 2.2 | Таблица входных/выходных сигналов с указанием адресов точек подключения к ПЛК, шкал и уставок для сигналов | на согласование до изготовления |  |
| 2.3 | Перечень ModBus адресов | на согласование до отгрузки |  |
| 2.4 | Логические диаграммы | на согласование до отгрузки |  |
| 2.5 | Философия управления (описание алгоритмов управления) | на согласование до изготовления |  |
| 2.6 | Схемы электрические принципиальные и функциональные с указанием всех внутренних и внешних присоединительных точек, размещения клеммных колодок и обозначений клемм | на согласование до изготовления |  |
| 2.7 | Схема подключения внешних кабелей | на согласование до изготовления |  |
| 2.8 | Схема расположения элементов в шкафах управления (компоновочные чертежи) | на согласование до изготовления |  |
| 2.9 | Контурные схемы КИП (схемы внешних соединений "полевого" оборудования к модулям ввода/вывода | на согласование до изготовления |  |
| 2.10 | Спецификация элементов шкафов управления и питания | на согласование до изготовления |  |
| 2.11 | Массогабаритные чертежи шкафов управления и питания оборудования | на согласование до изготовления |  |
| 2.12 | Документация на комплектный частотный преобразователь (ПЧ) | на согласование до изготовления |  |
| 2.13 | Инструкции по монтажу комплектного шкафа управления, полевых приборов КИП | на согласование до отгрузки |  |
| 2.14 | Инструкция по эксплуатации шкафа управления и питания для оператора, с описанием последовательности включения и выключения установки в местном, ручном и автоматическом режимах, описанием видеокадров панели управления и визуализации, определением типовых неисправностей и методами их устранения, описанием возможности корректировки настроечных параметров системы через панель оператора | на согласование до отгрузки |  |
| 2.15 | Перечень ЗИП шкафов управления и питания | на согласование до отгрузки |  |
| 3. | Приемочные и заводские испытания, акты испытаний |  |  |
| 3.1 | Программа заводских испытаний на стенде, приёмочные (аэродинамические) | на согласование до отгрузки |  |
| 3.2 | Акты и протоколы испытаний (включая протоколы прогрузки автоматических выключателей, замеры сопротивления изоляции и т.д.) | с отгружаемой продукцией |  |
| 3.3 | Акты приемо-сдаточных испытаний оборудования на заводе-изготовителе | с отгружаемой продукцией |  |
| 3.4 | Программа ПНР | на согласование до отгрузки |  |
| 3.5 | Программа заводских испытаний шкафов управления и питания | на согласование до отгрузки |  |
| 4. | Разрешительная документация |  |  |
| 4.1 | Сертификаты / декларации соответствия, разрешения на примененное оборудование (включая сертификат на взрывозащиту ТР ТС 012) | с отгружаемой продукцией |  |
| 4.2 | Комплект документации на Средства измерений в соответствии с требованиями 102-ФЗ Для устройств, являющихся СИ: 1. Свидетельство об утверждении типа средства измерения (Описание типа СИ, являющимся обязательным приложением к свидетельству об утверждении типа СИ, методику поверки СИ, указанную в описании типа). 2. Сертификаты о поверке, срок действия которых заканчивается не менее чем за 6 месяцев после срока поставки 3. Паспорт, руководство по эксплуатации 4. Сертификат соответствия ТР ТС 5. Перечень СИ (включая установленные в шкафное оборудование) с указанием ТЭГ номеров, заводских номеров, номер свидетельства о поверке и период действия поверки | с отгружаемой продукцией |  |
| 4.3 | Сертификат соответствия на низковольтные комплектные устройства | с отгружаемой продукцией |  |
| 4.4 | Прочие документы |  |  |