Для ячеек и камер со стационарной установкой выключателя

Форма А

Опросный лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей 10 кВ стационарного

исполнения производства АО «НПП «Контакт» г. Саратов (845-2) 35-77-36

| 1. Заказчик, потребитель: |  | ОА «КТК-Р» |
| --- | --- | --- |
| 2. Место установки выключателя: |  | наименование предприятия НПС-5 |
| 3. Номинальное напряжение |  | наименование или номер подстанции, РП, ТП, номера ячеек кВ |
|  | 10 |  |
| 4. Тип РУ (ячейки, шкафа, камеры): |  | УБПВД -ВЦ-10-800 УХЛ4 |

5. Межполюсное расстояние разъединителей  ячейки, шкафа, камеры   129±2         мм.

6. Количество поставляемых выключателей          1   шт., тип и номинальный ток:

(отметить любым знаком по типу )

| Тип выключателя | Ток отключения, кА | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
|  ВБЭМ-10 | 12,5 20 | 800 1000 |
|  ВБМ-10  ВБП-10 | 20 31,5 |  630 1000 1600 |
|  ВБЭ-10 | 20 |  |
|  | 31,5 40 | 630 1000 1600 2000 2500 3150 4000 |
|  ВБЭП-10 |  |  |

7. Межполюсное расстояние выключателей ВБМ и ВБП, мм: 150        200        230

выключателей ВБЭП, мм: 200          240          280

8. Оперативное ШП  ~ 220  =220  =110

другое

напряжение, В:    ШУ      ~ 220            =220            =110

9. В зависимости от оперативного напряжения подстанции привод выключателя оборудуется электромагнитами оперативного отключения и включения с токами потребления не более указанных в таблице:

| Тип выключателя | Оперативное напряжение, В | Электромагнит отключения, А | Только для ВБП и ВБЭП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Электромагнит включения, А | Электромагнит заводки пружины |
| ВБП-10-20 ВБМ-10-20 ВБЭМ-10 ВБЭ-10(630..1600) | ~220 | 2,0 | 2,0 | 3А |
|  | =220 | 0,5 1,5 | 0,5 1,5 |  |
|  | =110 | 1,0 3,0 | 1,0 3,0 | 6 А |
| ВБП-10-31,5 ВБЭП-10 ВБМ-10-31,5 | ~220 =220 | 0,7 1,5 | 0,7 1,5 | 6А (ВБП)8А(ВБЭП) |
|  | =110 | 1,3 3,0 | 1,3 3,0 | 12А(ВБП)16А(ВБЭП) |
| ВБЭ-10 (2000…3150) | ~220 | 2,0 | Токи электромагнитов включения выключателей ВБЭ-10 и ВБМ-10 указаны в справочных данных |  |
|  | =220 | 0,7 1,5 |  |  |
|  | =110 | 1,3 3,0 |  |  |

10. Выключатели на переменном оперативном токе (ШУ) могут оборудоваться двумя расцепителями максимального тока, работающими по схеме с дешунтированием с током срабатывания:  3А   		 5А

11. Все выключатели могут оборудоваться аварийными расцепителями со следующими параметрами:

 расцепителем от независимого источника питания =220В с током срабатывания не более 0,5А или  0,7А (для ВБМ(П)-10-31,5, ВБЭП-10, ВБЭ-10-31,5(40)/2000…3150);

расцепителем минимального напряжения с задержкой срабатывания, сек:

 0,8                     1,6                     2,4                     3,2                     4,0

12. Вывод вторичных цепей выключателя:

 *на одну блочную вилку, установленную сверху на корпусе привода

 на две блочные вилки РП10-22 (только для ВБЭМ-10)

*удлиненный жгут L =                   мм, из них                   мм в гофрорукаве (в трубке ПХВ) с распущенными концами, маркированными по схеме выключателя

* кроме выключателей ВБЭМ-10

Форма А

13. Тип разъемов вторичных цепей для выключателей:

- ВБЭ до 1600А включительно, ВБЭП, ВБМ и ВБП  при одном жгуте  ШР60П47,     РБН2-50,

при двух жгутах  ШР48П20,     РБН2-26;

- ВБЭ свыше 1600А при одном жгуте  СШР60П50, при двух жгутах   СШР55П30

По согласованию могут быть установлены  разъемы Harting, Phoenix или других типов. Все разъемы, кроме ШР и СШР устанавливаются за дополнительную плату.

14. Каждый выключатель комплектуется:

 ответной частью (ответными частями) разъема (разъемов) вторичных цепей, или:

 за дополнительную плату переходным жгутом (жгутами) вторичных цепей, распаянными с одной стороны на ответную часть разъема вторичных цепей, с другой

стороны – распущенные концы, маркированные по схеме выключателя. Длина жгута (жгутов) –  2000      мм, из них               мм в металлорукаве (в трубке ПХВ).

15.Состав требуемого комплекта монтажных частей для установки каждого выключателя, дополнительные технические требования:

15.1. Блокировки приводов шинного и линейного разъединителей             шт.

15.2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. При заключении договора на поставку Вы можете заказать запасные части для выключателей, в том числе:

| - катушки электромагнита включения ----------------------------------------------- | 1 | шт. |
| --- | --- | --- |
| - катушки электромагнита оперативного отключения ---------------------------- | 1 | шт. |
| - катушки электромагнита отключения от независимого источника питания |  | шт. |
| - катушки электромагнита взвода пружины (только для ВБП-10) ------------- |  | шт. |
| - расцепители максимального тока в сборе ----------------------------------------- |  | шт. |
| - катушки расцепителя минимального напряжения ------------------------------ |  | шт. |
| - блоки дугогасительные* -------------------------------------------------------------- |  | шт. |
| - тяговые изоляторы* ------------------------------------------------------------------- |  | шт. |
| - опорные изоляторы (только для ВБЭ-10) ----------------------------------------- |  | шт. |

| от АО «НПП «Контакт» |  | от «Заказчика» |
| --- | --- | --- |
| Роспись, Ф.И.О. |  | Роспись, контактное лицо Ф.И.О. |

| 16. Заполняется специалистами АО «НПП «Контакт» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контакты главной цепи: с двумя отв. с четырьмя отв. специальные Выключатель оборудуется: |  |  |  |  |  |
| блокировочным тросиком вниз L= |  |  | мм |  |  |
| блокировочным тросиком вверх L= |  |  | мм |  |  |
| двумя блокировочными тросиками L1= |  |  | мм L2= |  | мм |
| Вывод жгута (жгутов) вторичных цепей: |  | слева справа вверх вперед |  |  |  |

Справочные данные и характеристики выключателей (выбору и  корректировке не подлежат!)

Выключатели ВБМ-10 и ВБП-10 изготавливаются с межполюсными расстояниями 150, 200 и 230 мм, ВБЭП-10 – 200, 240 и 280 мм, выключатели ВБЭ-10 – с межполюсным расстоянием 200 мм, ВБЭМ-10 – 129 мм.

Максимальное количество электромагнитов отключения (оперативного отключения плюс аварийные расцепители), устанавливаемых в выключателях:

ВБЭМ-10, ВБМ-10 и ВБП-10 с межполюсным расстоянием 150 и 200 мм,  ВБЭМ-10 - 4 шт.,

ВБМ-10 и ВБП-10 с межполюсным расстоянием  230 мм, ВБЭС-10 и ВБЭП-10  - 6 шт.

Длительность сигнала, обеспечиваемая при аварийном отключении  0,06 - 0,14 С.

Ток потребления электромагнита включения, не более (для электромагнитного привода):

| Оперативное напряжение | ВБЭ-10 (630…1600) | ВБЭ-10 (2000…3150) | ВБМ-10-20 ВБЭМ-10 | ВБМ-10-31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 В | 40 А | 70 А | 35 А | 80 А |
| 110 В | 80 А | ### 140 А | 70 А | 150 А |

Напряжение срабатывания расцепителя минимального напряжения (35 - 50) В при Uном=100 В, напряжение возврата - не более 85 В.

Время заводки пружины выключателей ВБП-10 и ВБЭП-10 – не более 20 С.

Примечание. В опросном листе указаны номинальные значения параметров выключателей.