## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 4241-OD Поставка электрооборудования КТП и ЗРУ для ПУУМ для КТК-Р и КТК-К (Рамочный контракт) / Supply of CTS and IS equipment for DBN for CPC-R and CPC-K (Frame Supply contract)
Компания-участница/Bidder:
Item/ Поз. | Максимо № | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор Trihal силовой сухого типа 10/0,4кВ, Рном=400кВА, в кожухе IP31, перегрузка до 40%, уровень изоляции 12кВ, схема и группа соединения обмоток DyN11, потери ХХ не более 880 Вт, Uкз=4%, акустическая мощность 60 dB(A), аккуст. давление на расстоянии 1м не более 47 dB(A), в комплекте с шкафом тепловой защиты (2 ступени защиты, непрерывный термомониторинг контактных соединений Easergy TH110, отображение защит и измерений по месту) включая контрольные кабели и аксессуары для монтажа, виброподставки. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
2 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шкаф активных фильтров гармоник и АКРМ внутренней установки AccuSine PCS , Iном(инж.ток) не менее 60А, IP31, 380-480В, 50Гц, КПД 97%, сенсорная панель, автоматическая компенсация реактивной мощности не менее 39 кВар и гармоник, уровень фильтрации THDi не более 3%, порядок подавляемых гармоник – до 51, габариты не более (ДхГхВ) 800х500х2100 мм, время отклика 25 мс, количество дискретных вх/вых. - 4/4. Вводной автоматический выключатель. В комплекте с ТТ (включая контрольный кабель). | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
3 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шкаф ввода Okken. Односторонний, Iкз не менее10кА, Iсш не менее 1900А(Cu), комплект ТТ (измерение, АФГ), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Вводные АВ MasterPact MTZ с опциями передачи данных Ethernet выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор FDM128, непрерывный термомониторинг контактных соединений Easergy TH110 (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр Power Logic. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Ввод коннектор шинопроводом сверху. Габариты не более (ДхГхВ) 650х675х2350 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
4 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шкаф ввода Okken с секционным выключателем и АВР. Односторонний, Iкз не менее10кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. АВ MasterPact MTZ с опциями передачи данных Ethernet выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор, непрерывный термомониторинг контактных соединений Easergy TH110 (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блок АВР/ВНР две рабочих секции шин с секционированием. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Ввод коннектор шинопроводом сверху. Габариты не более (ДхГхВ) 650х675х2350 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
5 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шкаф отходящих линий Okken. Односторонний с отсеком подключения кабеля, Iкз не менее10кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Аппараты отходящих линий Compact NSX с электронными расцепителяими и опциями передачи данных Ethernet. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ . Количество блоков не менее 16 шт. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 650(+350)х675х2350 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
6 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шкаф СМЭ Okken. Местная панель сигнализации с состояния АВР, отображение состояния главной схемы щита данных измерений, теплового мониторинга контактных соединений, отображение защит и измерений по месту, с предустановленным программным обеспечением Power Monitorig Expert. Язык интерфейса русский. Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Габариты не более (ДхГхВ) 650х675х2350 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
7 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шинный мост Canalis KTA ТР-РУНН левое исполнение, Iном=1000А, медный, Iкз не менее 25кА, IP55, предел огнестойкости в соответствии с ГОСТ Р 53310-2009 не менее 120минут, сопротивление распространению огня в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61439-6, в комплекте с коннекторами для подключения к силовому трансформатору Trihal и щитам типа Okken. Аксессуары для крепления . | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
8 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шинный мост Canalis KTA (или аналог) ТР-РУНН правое исполнение, Iном=1000А, медный, Iкз не менее 25кА, IP55, предел огнестойкости в соответствии с ГОСТ Р 53310-2009 не менее 120минут, сопротивление распространению огня в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61439-6, в комплекте с коннекторами для подключения к силовому трансформатору Trihal и щитам типа Okken. Аксессуары для крепления . | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
9 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка ввода 10кВ типа MCset AD3. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, вакуумный выключатель выкатной Iном=2500А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), счетчик учета Альфа, мультиметр РМ8240, РЗА Sepam S82 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
10 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка трансформатора напряжения 10кВ типа MCset TT1. Iс.ш.=2500А, Iт.с.=31,5кА, РЗА Sepam В80 или аналог, ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Габариты не более (ДхГхВ) 570х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
11 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка секционного выключателя 10кВ типа MCset CL3. Iс.ш.=2500А, Iт.с.=31,5кА, вакуумный выключатель выкатной Iном=2500А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), счетчик учета Альфа, мультиметр, РЗА Sepam S82 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU).Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
12 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка секционного разъединителя 10кВ типа Mcset CL3. Iс.ш.=2500А, Iт.с.=31,5кА. непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К.), Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
13 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка отходящей линии 10 кВ для ЧРП типа MCset AD1. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, вакуумный выключатель выкатной Iном=1250А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), мультиметр, РЗА Sepam М87 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 570х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
14 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка отходящей линии 10кВ для КТП типа MCset AD1. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, вакуумный выключатель выкатной Iном=630А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), мультиметр, РЗА Sepam S(Т)81 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 570х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
15 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка отходящей линии 10кВ для двигателя типа MCset AD1. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, вакуумный выключатель выкатной Iном=1250А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), мультиметр, РЗА Sepam М87 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 570х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
16 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка отходящей линии 10кВ для ВЛ-10кВ типа MCset AD2. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, вакуумный выключатель выкатной Iном=630А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), мультиметр, РЗА Sepam S81 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012,непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 570х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
17 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шинный мост для КРУ 10 кВ секционный. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
18 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка ввода 10кВ типа RM6 (УВН-10кВ), Iном=630А, элегазовый моноблок IP67, мотор-привод, реле защиты VIP или аналог, система телемеханики и измерений (ток, напряжение, температура контактных групп и т.д.). Функции "выключатель нагрузки" и "защита трансформатора", подключение кабелем/снизу | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
19 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор Trihal силовой сухого типа 10/0,4кВ, Рном=2500кВА, в кожухе IP31, перегрузка до 40%, уровень изоляции 12кВ, схема и группа соединения обмоток DyN11, потери ХХ не более 3 кВт, Uкз=6%, акустическая мощность 71 dB(A), аккуст. давление на расстоянии 1м не более 51 dB(A), в комплекте с шкафом тепловой защиты (2 ступени защиты, непрерывный термомониторинг контактных соединений, отображение защит и измерений по месту) включая контрольные кабели и аксессуары для монтажа. Подключение со стороны НН шинопроводом сверху, Iном.шинопр. не менее 4000А, виброподставки. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
20 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шкаф ввода Okken. Двухсторонний, Iкз не менее 60кА, Iсш не менее 4050А(Cu), комплект ТТ (измерение, АФГ), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Вводные АВ MasterPact MTZ с опциями передачи данных Ethernet выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор, непрерывный термомониторинг контактных соединений Easergy TH110 (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75 Ввод коннектор шинопроводом сверху. Габариты не более (ДхГхВ) 1150х1075х2350 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
21 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шкаф с секционным выключателем Okken (. Двухсторонний, Iкз не менее 60кА, Iсш не менее 4050А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Блок АВР/ВНР две рабочих секции шин с секционированием. Вводные и секционные АВ MasterPact MTZ с опциями передачи данных Ethernet выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор, непрерывный термомониторинг контактных соединений Easergy TH110 (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Габариты не более (ДхГхВ) 650х1075х2350 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
22 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шкаф отходящих линий с СМЭ Okken. Двухсторонний, Iкз не менее 60кА, Iсш не менее 4050А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Один выкатной АВ Inom=800...1600A. Местная панель сигнализации состояния АВР, отображение состояния главной схемы щита, данных измерений, теплового мониторинга контактных соединений, отображение защит и измерений по месту, с предустановленным программным обеспечением Power Monitorig Expert. Язык интерфейса русский. Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 650х1075х2350 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
23 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шкаф отходящих линий Okken с выдвижными блоками 250...630А. Двухсторонний, Iкз не менее 60кА, Iсш не менее 4050А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Выдвижные блоки Inom=250...630A для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ . Количество блоков не менее 6. Автоматические выключатели типа Compact NSX и MasterPact MTZ с электронными расцепителями и опциями передачи данных Ethernet. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 650х1075х2350 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
24 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шкаф отходящих линий Okken с выдвижными блоками 250...630А и выкатным АВ 800..1600A. Двухсторонний, Iкз не менее 60кА, Iсш не менее 4050А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Выдвижные блоки Inom=250...630A для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Один выкатной АВ Inom=800...1600A. Количество выдвижных блоков не менее 3. Автоматические выключатели типа Compact NSX и MasterPact MTZ с электронными расцепителями и опциями передачи данных Ethernet. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 650х1075х2350 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
25 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шкаф отходящих линий Okken с выкатными АВ 800..1600A. Двухсторонний, Iкз не менее 60кА, Iсш не менее 4050А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Выкатные АВ Inom=800...1600A. Возможность размещения трех АВ Inom=800...1600A. Автоматические выключатели типа MasterPact MTZ с электронными расцепителями и опциями передачи данных Ethernet. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 650х1075х2350 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
26 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шкаф активных фильтров гармоник и АКРМ AccuSine внутренней установки, Iном(инж.ток) не менее 200А, IP31, 380-480В, 50Гц, КПД 97%, сенсорная панель, автоматическая компенсация реактивной мощности и гармоник, уровень фильтрации THDi не более 3%, порядок подавляемых гармоник – до 51, габариты не более (ДхГхВ) 900x600х2100 мм, время отклика 25 мс, количество дискретных вх/вых. - 4/4. Вводной автоматический выключатель. В комплекте с ТТ (включая контрольный кабель). | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
27 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шинный мост Canalis KTA ТР-РУНН левое исполнение, Iном=4000А, медный, Iкз не менее 65кА, IP55, предел огнестойкости в соответствии с ГОСТ Р 53310-2009 не менее 120минут, сопротивление распространению огня в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61439-6, в комплекте с коннекторами для подключения к силовому трансформатору Trihal и щитам типа Okken. Аксессуары для крепления . | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
28 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шинный мост Canalis KTA (или аналог) ТР-РУНН правое исполнение, Iном=4000А, медный, Iкз не менее 65кА, IP55, предел огнестойкости в соответствии с ГОСТ Р 53310-2009 не менее 120минут, сопротивление распространению огня в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61439-6, в комплекте с коннекторами для подключения к силовому трансформатору Trihal и щитам типа Okken. Аксессуары для крепления . | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
29 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Щит низковольтный двухсторонний однорядрный с АВР Iном=1600А. В составе из 7 колонн, Iкз не менее 50кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-S. Вводные АВ выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блок АВР/ВНР. Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. Габариты (ВхШхГ), 2350x4607x1075 мм. В составе: - Колонны вводные и секционные. АВ выкатного типа с мотор-приводом и электронными расцепителями, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блок АВР/ВНР. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. - Колонны отходящих линий. АВ с электронными расцепителями. Не менее 16 блоков (40...630А) на колонну. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блокировки по ГОСТ 12.2.007.4-75. - Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
30 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Щит низковольтный двухсторонний однорядрный с АВР Iном=400А. В составе из 6 колонн, Iкз не менее 25кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-S. Вводные АВ выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блок АВР/ВНР. Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. Габариты (ВхШхГ), 2350x3957x1075 мм. В составе: - Колонны вводно-секционные с отходщими линиями управления двигателями. Вводные и секционные АВ с мотор-приводом и электронными расцепителями, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блок АВР/ВНР. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. - Колонны отходящих линий. Не менее 18 распределительных блоков и блоков управления двигателями (40...100А) на колонну. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блокировки по ГОСТ 12.2.007.4-75. - Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
31 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Щит низковольтный двухсторонний однорядрный с АВР Iном=1600А. В составе из 4 колонн, Iкз не менее 25кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-S. Вводные АВ выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блок АВР/ВНР. Клммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. Габариты (ВхШхГ), 2350x2657x1075 мм. В составе: - Колонны вводные и секционные. АВ выкатного типа с мотор-приводом и электронными расцепителями, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блок АВР/ВНР. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. - Колонны отходящих линий. АВ с электронными расцепителями. Не менее 3 автоматических выключателей (800...1600А) на колонну. АВ выкатного исполнения, положения Раб.-Тест-Откл. с возможностью замены без отключения СШ. Блокировки по ГОСТ 12.2.007.4-75. - Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
32 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Щит низковольтный двухсторонний однорядрный с АВР Iном=1600А. В составе из 6 колонн, Iкз не менее 25кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-S. Вводные АВ выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блок АВР/ВНР. Кл. В составе: - Колонны вводные и секционные. АВ выкатного типа с мотор-приводом и электронными расцепителями, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блок АВР/ВНР. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. - Колонны отходящих линий. АВ с электронными расцепителями. Не менее 10 блоков (40...630А) на колонну. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блокировки по ГОСТ 12.2.007.4-75. - Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. ммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. Габариты (ВхШхГ), 2350x3957x1075 мм | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
33 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Щит низковольтный двухсторонний однорядрный с АВР Iном=630А. В составе из 2 колонн, Iкз не менее 40кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-S. Вводные АВ выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блок АВР/ВНР. Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. Габариты (ВхШхГ), 2350x1375x1075 мм. В составе: - Колонны вводно-секционные с отходщими линиями управления двигателями. Вводные и секционные АВ с мотор-приводом и электронными расцепителями, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блок АВР/ВНР. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. - Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
34 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Щит низковольтный двухсторонний однорядрный с АВР Iном=630А. В составе из 1 колонны, Iкз не менее 40кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-S. Вводные АВ выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блок АВР/ВНР. Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. Габариты (ВхШхГ), 2350x707x1075 мм | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
35 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шкаф активных фильтров гармоник и АКРМ AccuSine внутренней установки, Iном(инж.ток) не менее 420А, IP31, 380-480В, 50Гц, КПД 97%, сенсорная панель, автоматическая компенсация реактивной мощности не менее 289 кВар и гармоник, уровень фильтрации THDi не более 3%, порядок подавляемых гармоник – до 51, габариты не более (ДхГхВ) 1200х600х2100 мм, время отклика 25 мс, количество дискретных вх/вых. - 4/4. Вводной автоматический выключатель . В комплекте с ТТ (включая контрольный кабель). | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
36 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка ввода 10кВ типа MCset AD3. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, элегазовый выключатель выкатной Iном=2500А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), счетчик учета Альфа, мультиметр РМ8240, РЗА Sepam S82 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
37 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка трансформатора напряжения 10кВ типа MCset TT1. Iс.ш.=2500А, Iт.с.=31,5кА, РЗА Sepam В80 или аналог, ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Габариты не более (ДхГхВ) 570х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
38 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка отходящего фидера 10кВ типа MCset AD3. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, элегазовый выключатель выкатной Iном=2500А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), РЗА Sepam S82 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
39 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка отходящего фидера 10кВ типа MCset AD3. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, элегазовый выключатель выкатной Iном=630А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), РЗА Sepam S82 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 570х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
40 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка секционного выключателя 10кВ типа MCset CL3. Iс.ш.=2500А, Iт.с.=31,5кА, элегазовый выключатель выкатной Iном=2500А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), счетчик учета Альфа, мультиметр, РЗА Sepam S82 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU).Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
41 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка секционного разъединителя 10кВ типа Mcset CL3. Iс.ш.=2500А, Iт.с.=31,5кА. непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К.), Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
42 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Ячейка секционного разъединителя 10кВ типа Mcset CL3. Iс.ш.=2500А, Iт.с.=31,5кА. непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К.), Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
43 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор силовой сухого типа 10/0,4кВ, Рном=630кВА, в кожухе IP31, перегрузка до 40%, уровень изоляции 12кВ, схема и группа соединения обмоток DyN11, потери ХХ не более 880 Вт, Uкз=4%, акустическая мощность 60 dB(A), аккуст. давление на расстоянии 1м не более 47 dB(A), в комплекте с шкафом тепловой защиты (2 ступени защиты, непрерывный термомониторинг контактных соединений , отображение защит и измерений по месту) включая контрольные кабели и аксессуары для монтажа, виброподставки. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
44 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шкаф активных фильтров гармоник и КРМ AccuSine внутренней установки . Iном(инж.ток) не менее 40А, IP31, 380-480В, 50Гц, КПД 97%, сенсорная панель, автоматическая компенсация реактивной мощности и гармоник, порядок подавляемых гармоник – до 51, габариты не более (ДхГхВ) 2100x800x600 мм, время отклика 25 мс, количество дискретных вх/вых. - 4/4. Вводной автоматический выключатель. В комплекте с ТТ (включая контрольный кабель). | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
45 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Щит низковольтный типа Okken однорядрный с АВР. Одностороннего обслуживания. Габариты (ВхШхГ) 2000x5000x600 мм. Iном=800А. Iкз не менее 50кА, шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-S. Подключение питания и потребителей кабелем/снизу. В составе: - Колонны вводные и секционные. АВ выкатного типа с мотор-приводом и электронными расцепителями, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блок АВР/ВНР. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. - Колонны отходящих линий. АВ с электронными расцепителями. Не менее 16 блоков (40...630А) на колонну. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блокировки по ГОСТ 12.2.007.4-75. - Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
46 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Шкаф активных фильтров гармоник и КРМ AccuSine внутренней установки . Iном(инж.ток) не менее 80А, IP31, 380-480В, 50Гц, КПД 97%, сенсорная панель, автоматическая компенсация реактивной мощности и гармоник, порядок подавляемых гармоник – до 51, габариты не более (ДхГхВ) 2100x900x600 мм, время отклика 25 мс, количество дискретных вх/вых. - 4/4. Вводной автоматический выключатель. В комплекте с ТТ (включая контрольный кабель). | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
47 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока ARJP2/N2J 300/5-5 30 ВА кл.0,5-7,5 ВА 5Р20 | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
48 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока ARJP3/N2J 1000/5-5 30 ВА кл.0,5-10 ВА 5Р20 | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
49 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока ARJP2/N1J 12-42-75 кВ, 16 кА, 50/5 А 15 ВА 5Р10 | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
50 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока ARJP3/N2J 1250/5-5 А, 20 ВА кл.0,5 FS 5-15 ВА кл 5P10 | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
51 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока ARJP2/N2J 400/5-5 А, 15 ВА кл.0,5 FS5 - 15 ВА кл 5P10 | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
52 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока ARJP2/N2J 200/5-5 А, 15 ВА кл.0,5 FS 10-15 ВА кл 5P10 | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
53 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока измерительный ARJA1/N3J 2500/5-5-5. Номинальное напряжение - 10кВ. Количество вторичных обмоток - 3шт. Номинальный класс точности 0.2S-0.5-5P. Частота переменного тока 50Гц. | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
54 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока ARJA1/N3J-2000/5-5-5, 10kV, 15VA кл. 0,2, 15VA кл. 0,5, 10VA кл. 5Р20 | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
55 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока ARJP2/N2J, 600/1, 12kV, кл. 0,5 - 20VA , кл. 5Р - 15VA | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
56 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока ARJP2/N2J, 600/5, 12kV, кл. 0,5 - 20VA , кл. 5Р - 7,5VA | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
57 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока ARJA1/N2J, 2500/5, 12kV, кл. 0,2 - 30VA , кл. 5Р - 15VA | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
58 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока ARJP3/N2J, 1000/5, 12kV, кл. 0,2 - 15VA , кл. 5Р - 5VA | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
59 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока 10 кВ, 75/5 А, класс точности 5Р10 ARJP/N1S | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
60 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока измерительный, напряжение 10 кВ, коэффициент трансформации 150/5, мощность и класс точности 5ВА 0,5Fs/20ВА 5p15 | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
61 | ----- |  | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Трансформатор тока измерительный, напряжение 10 кВ, коэффициент трансформации 100/5, мощность и класс точности 10ВА 0,5sFs/15BA 10p15 | ----- | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / NOVOROSSIYSK / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-7 / PS-8
62 | ----- |  | EAST | Трансформатор Trihal силовой сухого типа 10/0,4кВ, Рном=400кВА, в кожухе IP31, перегрузка до 40%, уровень изоляции 12кВ, схема и группа соединения обмоток DyN11, потери ХХ не более 880 Вт, Uкз=4%, акустическая мощность 60 dB(A), аккуст. давление на расстоянии 1м не более 47 dB(A), в комплекте с шкафом тепловой защиты (2 ступени защиты, непрерывный термомониторинг контактных соединений Easergy TH110, отображение защит и измерений по месту) включая контрольные кабели и аксессуары для монтажа, виброподставки. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
63 | ----- |  | EAST | Шкаф активных фильтров гармоник и АКРМ внутренней установки AccuSine PCS , Iном(инж.ток) не менее 60А, IP31, 380-480В, 50Гц, КПД 97%, сенсорная панель, автоматическая компенсация реактивной мощности не менее 39 кВар и гармоник, уровень фильтрации THDi не более 3%, порядок подавляемых гармоник – до 51, габариты не более (ДхГхВ) 800х500х2100 мм, время отклика 25 мс, количество дискретных вх/вых. - 4/4. Вводной автоматический выключатель. В комплекте с ТТ (включая контрольный кабель). | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
64 | ----- |  | EAST | Шкаф ввода Okken. Односторонний, Iкз не менее10кА, Iсш не менее 1900А(Cu), комплект ТТ (измерение, АФГ), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Вводные АВ MasterPact MTZ с опциями передачи данных Ethernet выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор FDM128, непрерывный термомониторинг контактных соединений Easergy TH110 (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр Power Logic. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Ввод коннектор шинопроводом сверху. Габариты не более (ДхГхВ) 650х675х2350 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
65 | ----- |  | EAST | Шкаф ввода Okken с секционным выключателем и АВР. Односторонний, Iкз не менее10кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. АВ MasterPact MTZ с опциями передачи данных Ethernet выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор, непрерывный термомониторинг контактных соединений Easergy TH110 (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блок АВР/ВНР две рабочих секции шин с секционированием. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Ввод коннектор шинопроводом сверху. Габариты не более (ДхГхВ) 650х675х2350 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
66 | ----- |  | EAST | Шкаф отходящих линий Okken. Односторонний с отсеком подключения кабеля, Iкз не менее10кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Аппараты отходящих линий Compact NSX с электронными расцепителяими и опциями передачи данных Ethernet. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ . Количество блоков не менее 16 шт. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 650(+350)х675х2350 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
67 | ----- |  | EAST | Шкаф СМЭ Okken. Местная панель сигнализации с состояния АВР, отображение состояния главной схемы щита данных измерений, теплового мониторинга контактных соединений, отображение защит и измерений по месту, с предустановленным программным обеспечением Power Monitorig Expert. Язык интерфейса русский. Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Габариты не более (ДхГхВ) 650х675х2350 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
68 | ----- |  | EAST | Шинный мост Canalis KTA ТР-РУНН левое исполнение, Iном=1000А, медный, Iкз не менее 25кА, IP55, предел огнестойкости в соответствии с ГОСТ Р 53310-2009 не менее 120минут, сопротивление распространению огня в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61439-6, в комплекте с коннекторами для подключения к силовому трансформатору Trihal и щитам типа Okken. Аксессуары для крепления . | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
69 | ----- |  | EAST | Шинный мост Canalis KTA (или аналог) ТР-РУНН правое исполнение, Iном=1000А, медный, Iкз не менее 25кА, IP55, предел огнестойкости в соответствии с ГОСТ Р 53310-2009 не менее 120минут, сопротивление распространению огня в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61439-6, в комплекте с коннекторами для подключения к силовому трансформатору Trihal и щитам типа Okken. Аксессуары для крепления . | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
70 | ----- |  | EAST | Ячейка ввода 10кВ типа MCset AD3. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, вакуумный выключатель выкатной Iном=2500А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), счетчик учета Альфа, мультиметр РМ8240, РЗА Sepam S82 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
71 | ----- |  | EAST | Ячейка трансформатора напряжения 10кВ типа MCset TT1. Iс.ш.=2500А, Iт.с.=31,5кА, РЗА Sepam В80 или аналог, ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Габариты не более (ДхГхВ) 570х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
72 | ----- |  | EAST | Ячейка секционного выключателя 10кВ типа MCset CL3. Iс.ш.=2500А, Iт.с.=31,5кА, вакуумный выключатель выкатной Iном=2500А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), счетчик учета Альфа, мультиметр, РЗА Sepam S82 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU).Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
73 | ----- |  | EAST | Ячейка секционного разъединителя 10кВ типа Mcset CL3. Iс.ш.=2500А, Iт.с.=31,5кА. непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К.), Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
74 | ----- |  | EAST | Ячейка отходящей линии 10 кВ для ЧРП типа MCset AD1. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, вакуумный выключатель выкатной Iном=1250А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), мультиметр, РЗА Sepam М87 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 570х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
75 | ----- |  | EAST | Ячейка отходящей линии 10кВ для КТП типа MCset AD1. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, вакуумный выключатель выкатной Iном=630А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), мультиметр, РЗА Sepam S(Т)81 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 570х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
76 | ----- |  | EAST | Ячейка отходящей линии 10кВ для двигателя типа MCset AD1. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, вакуумный выключатель выкатной Iном=1250А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), мультиметр, РЗА Sepam М87 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 570х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
77 | ----- |  | EAST | Ячейка отходящей линии 10кВ для ВЛ-10кВ типа MCset AD2. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, вакуумный выключатель выкатной Iном=630А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), мультиметр, РЗА Sepam S81 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012,непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 570х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
78 | ----- |  | EAST | Шинный мост для КРУ 10 кВ секционный. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
79 | ----- |  | EAST | Ячейка ввода 10кВ типа RM6 (УВН-10кВ), Iном=630А, элегазовый моноблок IP67, мотор-привод, реле защиты VIP или аналог, система телемеханики и измерений (ток, напряжение, температура контактных групп и т.д.). Функции "выключатель нагрузки" и "защита трансформатора", подключение кабелем/снизу | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
80 | ----- |  | EAST | Трансформатор Trihal силовой сухого типа 10/0,4кВ, Рном=2500кВА, в кожухе IP31, перегрузка до 40%, уровень изоляции 12кВ, схема и группа соединения обмоток DyN11, потери ХХ не более 3 кВт, Uкз=6%, акустическая мощность 71 dB(A), аккуст. давление на расстоянии 1м не более 51 dB(A), в комплекте с шкафом тепловой защиты (2 ступени защиты, непрерывный термомониторинг контактных соединений, отображение защит и измерений по месту) включая контрольные кабели и аксессуары для монтажа. Подключение со стороны НН шинопроводом сверху, Iном.шинопр. не менее 4000А, виброподставки. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
81 | ----- |  | EAST | Шкаф ввода Okken. Двухсторонний, Iкз не менее 60кА, Iсш не менее 4050А(Cu), комплект ТТ (измерение, АФГ), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Вводные АВ MasterPact MTZ с опциями передачи данных Ethernet выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор, непрерывный термомониторинг контактных соединений Easergy TH110 (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75 Ввод коннектор шинопроводом сверху. Габариты не более (ДхГхВ) 1150х1075х2350 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
82 | ----- |  | EAST | Шкаф с секционным выключателем Okken (. Двухсторонний, Iкз не менее 60кА, Iсш не менее 4050А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Блок АВР/ВНР две рабочих секции шин с секционированием. Вводные и секционные АВ MasterPact MTZ с опциями передачи данных Ethernet выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор, непрерывный термомониторинг контактных соединений Easergy TH110 (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Габариты не более (ДхГхВ) 650х1075х2350 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
83 | ----- |  | EAST | Шкаф отходящих линий с СМЭ Okken. Двухсторонний, Iкз не менее 60кА, Iсш не менее 4050А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Один выкатной АВ Inom=800...1600A. Местная панель сигнализации состояния АВР, отображение состояния главной схемы щита, данных измерений, теплового мониторинга контактных соединений, отображение защит и измерений по месту, с предустановленным программным обеспечением Power Monitorig Expert. Язык интерфейса русский. Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 650х1075х2350 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
84 | ----- |  | EAST | Шкаф отходящих линий Okken с выдвижными блоками 250...630А. Двухсторонний, Iкз не менее 60кА, Iсш не менее 4050А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Выдвижные блоки Inom=250...630A для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ . Количество блоков не менее 6. Автоматические выключатели типа Compact NSX и MasterPact MTZ с электронными расцепителями и опциями передачи данных Ethernet. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 650х1075х2350 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
85 | ----- |  | EAST | Шкаф отходящих линий Okken с выдвижными блоками 250...630А и выкатным АВ 800..1600A. Двухсторонний, Iкз не менее 60кА, Iсш не менее 4050А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Выдвижные блоки Inom=250...630A для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Один выкатной АВ Inom=800...1600A. Количество выдвижных блоков не менее 3. Автоматические выключатели типа Compact NSX и MasterPact MTZ с электронными расцепителями и опциями передачи данных Ethernet. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 650х1075х2350 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
86 | ----- |  | EAST | Шкаф отходящих линий Okken с выкатными АВ 800..1600A. Двухсторонний, Iкз не менее 60кА, Iсш не менее 4050А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-C-S. Выкатные АВ Inom=800...1600A. Возможность размещения трех АВ Inom=800...1600A. Автоматические выключатели типа MasterPact MTZ с электронными расцепителями и опциями передачи данных Ethernet. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 650х1075х2350 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
87 | ----- |  | EAST | Шкаф активных фильтров гармоник и АКРМ AccuSine внутренней установки, Iном(инж.ток) не менее 200А, IP31, 380-480В, 50Гц, КПД 97%, сенсорная панель, автоматическая компенсация реактивной мощности и гармоник, уровень фильтрации THDi не более 3%, порядок подавляемых гармоник – до 51, габариты не более (ДхГхВ) 900x600х2100 мм, время отклика 25 мс, количество дискретных вх/вых. - 4/4. Вводной автоматический выключатель. В комплекте с ТТ (включая контрольный кабель). | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
88 | ----- |  | EAST | Шинный мост Canalis KTA ТР-РУНН левое исполнение, Iном=4000А, медный, Iкз не менее 65кА, IP55, предел огнестойкости в соответствии с ГОСТ Р 53310-2009 не менее 120минут, сопротивление распространению огня в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61439-6, в комплекте с коннекторами для подключения к силовому трансформатору Trihal и щитам типа Okken. Аксессуары для крепления . | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
89 | ----- |  | EAST | Шинный мост Canalis KTA (или аналог) ТР-РУНН правое исполнение, Iном=4000А, медный, Iкз не менее 65кА, IP55, предел огнестойкости в соответствии с ГОСТ Р 53310-2009 не менее 120минут, сопротивление распространению огня в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61439-6, в комплекте с коннекторами для подключения к силовому трансформатору Trihal и щитам типа Okken. Аксессуары для крепления . | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
90 | ----- |  | EAST | Щит низковольтный двухсторонний однорядрный с АВР Iном=1600А. В составе из 7 колонн, Iкз не менее 50кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-S. Вводные АВ выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блок АВР/ВНР. Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. Габариты (ВхШхГ), 2350x4607x1075 мм. В составе: - Колонны вводные и секционные. АВ выкатного типа с мотор-приводом и электронными расцепителями, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блок АВР/ВНР. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. - Колонны отходящих линий. АВ с электронными расцепителями. Не менее 16 блоков (40...630А) на колонну. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блокировки по ГОСТ 12.2.007.4-75. - Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
91 | ----- |  | EAST | Щит низковольтный двухсторонний однорядрный с АВР Iном=400А. В составе из 6 колонн, Iкз не менее 25кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-S. Вводные АВ выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блок АВР/ВНР. Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. Габариты (ВхШхГ), 2350x3957x1075 мм. В составе: - Колонны вводно-секционные с отходщими линиями управления двигателями. Вводные и секционные АВ с мотор-приводом и электронными расцепителями, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блок АВР/ВНР. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. - Колонны отходящих линий. Не менее 18 распределительных блоков и блоков управления двигателями (40...100А) на колонну. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блокировки по ГОСТ 12.2.007.4-75. - Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
92 | ----- |  | EAST | Щит низковольтный двухсторонний однорядрный с АВР Iном=1600А. В составе из 4 колонн, Iкз не менее 25кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-S. Вводные АВ выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блок АВР/ВНР. Клммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. Габариты (ВхШхГ), 2350x2657x1075 мм. В составе: - Колонны вводные и секционные. АВ выкатного типа с мотор-приводом и электронными расцепителями, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блок АВР/ВНР. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. - Колонны отходящих линий. АВ с электронными расцепителями. Не менее 3 автоматических выключателей (800...1600А) на колонну. АВ выкатного исполнения, положения Раб.-Тест-Откл. с возможностью замены без отключения СШ. Блокировки по ГОСТ 12.2.007.4-75. - Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
93 | ----- |  | EAST | Щит низковольтный двухсторонний однорядрный с АВР Iном=1600А. В составе из 6 колонн, Iкз не менее 25кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-S. Вводные АВ выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блок АВР/ВНР. Кл. В составе: - Колонны вводные и секционные. АВ выкатного типа с мотор-приводом и электронными расцепителями, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блок АВР/ВНР. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. - Колонны отходящих линий. АВ с электронными расцепителями. Не менее 10 блоков (40...630А) на колонну. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блокировки по ГОСТ 12.2.007.4-75. - Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. ммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. Габариты (ВхШхГ), 2350x3957x1075 мм | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
94 | ----- |  | EAST | Щит низковольтный двухсторонний однорядрный с АВР Iном=630А. В составе из 2 колонн, Iкз не менее 40кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-S. Вводные АВ выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блок АВР/ВНР. Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. Габариты (ВхШхГ), 2350x1375x1075 мм. В составе: - Колонны вводно-секционные с отходщими линиями управления двигателями. Вводные и секционные АВ с мотор-приводом и электронными расцепителями, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блок АВР/ВНР. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. - Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
95 | ----- |  | EAST | Щит низковольтный двухсторонний однорядрный с АВР Iном=630А. В составе из 1 колонны, Iкз не менее 40кА, Iсш не менее 1900А(Cu), шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-S. Вводные АВ выкатного типа с мотор-приводом, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блок АВР/ВНР. Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. Габариты (ВхШхГ), 2350x707x1075 мм | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
96 | ----- |  | EAST | Шкаф активных фильтров гармоник и АКРМ AccuSine внутренней установки, Iном(инж.ток) не менее 420А, IP31, 380-480В, 50Гц, КПД 97%, сенсорная панель, автоматическая компенсация реактивной мощности не менее 289 кВар и гармоник, уровень фильтрации THDi не более 3%, порядок подавляемых гармоник – до 51, габариты не более (ДхГхВ) 1200х600х2100 мм, время отклика 25 мс, количество дискретных вх/вых. - 4/4. Вводной автоматический выключатель . В комплекте с ТТ (включая контрольный кабель). | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
97 | ----- |  | EAST | Ячейка ввода 10кВ типа MCset AD3. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, элегазовый выключатель выкатной Iном=2500А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), счетчик учета Альфа, мультиметр РМ8240, РЗА Sepam S82 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
98 | ----- |  | EAST | Ячейка трансформатора напряжения 10кВ типа MCset TT1. Iс.ш.=2500А, Iт.с.=31,5кА, РЗА Sepam В80 или аналог, ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Габариты не более (ДхГхВ) 570х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
99 | ----- |  | EAST | Ячейка отходящего фидера 10кВ типа MCset AD3. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, элегазовый выключатель выкатной Iном=2500А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), РЗА Sepam S82 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
100 | ----- |  | EAST | Ячейка отходящего фидера 10кВ типа MCset AD3. Iс.ш.=2500А,Iт.с.=31,5кА, элегазовый выключатель выкатной Iном=630А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), РЗА Sepam S82 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), ЗДЗ, локализационная стойкость IAC AFL 31,5кА(1 сек.) по ГОСТ Р 55190-2012, непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU). Подключение кабелем/снизу. Габариты не более (ДхГхВ) 570х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
101 | ----- |  | EAST | Ячейка секционного выключателя 10кВ типа MCset CL3. Iс.ш.=2500А, Iт.с.=31,5кА, элегазовый выключатель выкатной Iном=2500А, комплект ТТ (учет, защита, измерение), счетчик учета Альфа, мультиметр, РЗА Sepam S82 или аналог (МТЗ, УРОВ, телемеханика, АЧР), непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К., 2xRS485/Modbus RTU).Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
102 | ----- |  | EAST | Ячейка секционного разъединителя 10кВ типа Mcset CL3. Iс.ш.=2500А, Iт.с.=31,5кА. непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К.), Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
103 | ----- |  | EAST | Ячейка секционного разъединителя 10кВ типа Mcset CL3. Iс.ш.=2500А, Iт.с.=31,5кА. непрерывный термомониторинг контактных соединений, клеммник для подключения сигналов системы ЕА (С.К.), Габариты не более (ДхГхВ) 900х1725х2730 мм. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
104 | ----- |  | EAST | Трансформатор силовой сухого типа 10/0,4кВ, Рном=630кВА, в кожухе IP31, перегрузка до 40%, уровень изоляции 12кВ, схема и группа соединения обмоток DyN11, потери ХХ не более 880 Вт, Uкз=4%, акустическая мощность 60 dB(A), аккуст. давление на расстоянии 1м не более 47 dB(A), в комплекте с шкафом тепловой защиты (2 ступени защиты, непрерывный термомониторинг контактных соединений , отображение защит и измерений по месту) включая контрольные кабели и аксессуары для монтажа, виброподставки. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
105 | ----- |  | EAST | Шкаф активных фильтров гармоник и КРМ AccuSine внутренней установки . Iном(инж.ток) не менее 40А, IP31, 380-480В, 50Гц, КПД 97%, сенсорная панель, автоматическая компенсация реактивной мощности и гармоник, порядок подавляемых гармоник – до 51, габариты не более (ДхГхВ) 2100x800x600 мм, время отклика 25 мс, количество дискретных вх/вых. - 4/4. Вводной автоматический выключатель. В комплекте с ТТ (включая контрольный кабель). | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
106 | ----- |  | EAST | Щит низковольтный типа Okken однорядрный с АВР. Одностороннего обслуживания. Габариты (ВхШхГ) 2000x5000x600 мм. Iном=800А. Iкз не менее 50кА, шины медные изолированные с покрытием, IP31, 3b, TN-S. Подключение питания и потребителей кабелем/снизу. В составе: - Колонны вводные и секционные. АВ выкатного типа с мотор-приводом и электронными расцепителями, щитовой индикатор (отображение измерений, аварий и состояния АВ), мультиметр. Блок АВР/ВНР. Блокировки в соответстсвии с ГОСТ 12.2.007.4-75. - Колонны отходящих линий. АВ с электронными расцепителями. Не менее 16 блоков (40...630А) на колонну. Выдвижные блоки для подключения потребителей (положения Раб.-Тест-Откл.) с возможностью замены без отключения СШ. Блокировки по ГОСТ 12.2.007.4-75. - Клеммник для передачи сигналов в систему ЕА. Подключение кабелем/снизу. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
107 | ----- |  | EAST | Шкаф активных фильтров гармоник и КРМ AccuSine внутренней установки . Iном(инж.ток) не менее 80А, IP31, 380-480В, 50Гц, КПД 97%, сенсорная панель, автоматическая компенсация реактивной мощности и гармоник, порядок подавляемых гармоник – до 51, габариты не более (ДхГхВ) 2100x900x600 мм, время отклика 25 мс, количество дискретных вх/вых. - 4/4. Вводной автоматический выключатель. В комплекте с ТТ (включая контрольный кабель). | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
108 | ----- |  | EAST | Трансформатор тока ARJP2/N2J 300/5-5 30 ВА кл.0,5-7,5 ВА 5Р20 | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
109 | ----- |  | EAST | Трансформатор тока ARJP3/N2J 1000/5-5 30 ВА кл.0,5-10 ВА 5Р20 | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
110 | ----- |  | EAST | Трансформатор тока ARJP2/N1J 12-42-75 кВ, 16 кА, 50/5 А 15 ВА 5Р10 | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
111 | ----- |  | EAST | Трансформатор тока ARJP3/N2J 1250/5-5 А, 20 ВА кл.0,5 FS 5-15 ВА кл 5P10 | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
112 | ----- |  | EAST | Трансформатор тока ARJP2/N2J 400/5-5 А, 15 ВА кл.0,5 FS5 - 15 ВА кл 5P10 | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
113 | ----- |  | EAST | Трансформатор тока ARJP2/N2J 200/5-5 А, 15 ВА кл.0,5 FS 10-15 ВА кл 5P10 | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
114 | ----- |  | EAST | Трансформатор тока измерительный ARJA1/N3J 2500/5-5-5. Номинальное напряжение - 10кВ. Количество вторичных обмоток - 3шт. Номинальный класс точности 0.2S-0.5-5P. Частота переменного тока 50Гц. | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
115 | ----- |  | EAST | Трансформатор тока ARJA1/N3J-2000/5-5-5, 10kV, 15VA кл. 0,2, 15VA кл. 0,5, 10VA кл. 5Р20 | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
116 | ----- |  | EAST | Трансформатор тока ARJP2/N2J, 600/1, 12kV, кл. 0,5 - 20VA , кл. 5Р - 15VA | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
117 | ----- |  | EAST | Трансформатор тока ARJP2/N2J, 600/5, 12kV, кл. 0,5 - 20VA , кл. 5Р - 7,5VA | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
118 | ----- |  | EAST | Трансформатор тока ARJA1/N2J, 2500/5, 12kV, кл. 0,2 - 30VA , кл. 5Р - 15VA | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
119 | ----- |  | EAST | Трансформатор тока ARJP3/N2J, 1000/5, 12kV, кл. 0,2 - 15VA , кл. 5Р - 5VA | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
120 | ----- |  | EAST | Трансформатор тока 10 кВ, 75/5 А, класс точности 5Р10 ARJP/N1S | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
121 | ----- |  | EAST | Трансформатор тока измерительный, напряжение 10 кВ, коэффициент трансформации 150/5, мощность и класс точности 5ВА 0,5Fs/20ВА 5p15 | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
122 | ----- |  | EAST | Трансформатор тока измерительный, напряжение 10 кВ, коэффициент трансформации 100/5, мощность и класс точности 10ВА 0,5sFs/15BA 10p15 | ----- | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [8 empty] | 0
ВНИМАНИЕ: По результатам тендера будут заключены 2 договора: с АО "КТК-Р"(резидент РФ) и АО "КТК-К"(резидент РК).
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
A-PS-4A |  |  |  | Астраханская обл.,Красноярский район, по землям МО «Степановский сельсовет»
A-PS-5A |  |  |  | Астраханская область, Наримановский район Поворот на НПС - 105 км трассы Астрахань – Элиста, имеется указатель, 5 км от трассы.
ASTRAKHAN |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район 578 км. Нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет».
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  | Республика Калмыкия, Черноземельский район
KROPOTKIN |  |  |  | Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район.
NOVOROSSIYSK |  |  |  | 353960, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Красная, д.108
PS-2 |  |  |  | Республика Калмыкия, Район п. Адык. Съезд на 55 км а/д «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан»
PS-3 |  |  |  | Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район. НПС-3 (74-й км автотрассы Элиста-Минеральные воды, справа от трассы в 100 м.)
PS-4 |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-7 |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
PS-8 |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [9 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUR | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве