## Лист1
Заказчик | АО "КТК"
Объект | Восточный регион
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ТИРИСТОРНОГО ЗАРЯДНО-ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
ВХОД | Значения |  | Примечания
Входное напряжение переменного тока, В | 380 | 220
Количество фаз | 3 | 1
ВЫХОД
Наличие дополнительного канала (хвостовые элементы АБ) | да | нет
Номинальная ёмкость и тип аккумуляторной батареи (АБ)
Номинальное выходное напряжение постоянного тока основного канала, В | 220 | 110
Количество элементов 2B в основной части аккумуляторной батареи, шт. | 110
Номинальное выходное напряжение постоянного тока дополнительного канала, В | нет
Количество элементов 2B в хвостовой части аккумуляторной батареи, шт | нет
Максимальный выходной ток основного канала, А | 150
Максимальный выходной ток дополнительного канала. А | нет
УПРАВЛЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
Пульт управления с ЖКИ
Стрелочные приборы
Светодиодная индикация
Вывод дискретных сигналов на клеммник
СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ
Автоматический ускоренный заряд
Ручной ускоренный заряд с таймером
Выравнивающий заряд по IUI хар-ки
Блокировка ускоренного/выравнивнивающего заряда при отсутствии вентиляции в помещении АБ
Контроль повышенного вых.напряжения
Контроль пониженного выходного напряжения
Температурная коррекция напряжения подзаряда с датчиком температуры, кабель 30 м
Контроль питающей сети включает контроль чередования фаз, обрыва фаз, повыженного и пониженного напряжения
Разъединитель с предохранителем на вводе питающей сети
Стальный корпус с порошковым покрытием RAL 7035, IP21
ДОП.ФУНКЦИИ
Расширенный диапазон сетевого напряжения ±15%
Пульсации при работе на полную нагрузку, при отключенной АБ, менее 1 % Uном.
Контроль цепи батареи/ симметричности батареи
Реле контроля сопротивления изоляции
Профили для крепления шкафа к полу
Сейсмостойкое исполнение до 9 баллов по MSK-64
Защита АБ от глубокого разряда
Степень защиты шкафа IP41
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
стандартно
стандартно
стандартно
стандартно
стандартно
стандартно
стандартно
стандартно
стандартно
стандартно